## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5b6d38e0-4773-445b-92f3-74bbef310258}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20250915 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Doksy | [8 empty] | Datum: |  | 15. 9. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20250915
| Stavba: | [6 empty] | ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
| Místo: | [6 empty] | Doksy | [6 empty] | Datum: |  | 15. 9. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5b6d38e0-4773-445b-92f3-74bbef310258} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | ZŠ DOKSY-ZP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5c694f27-061f-4a97-b0c0-06f92d3501aa} | {5b6d38e0-4773-445b-92f3-74bbef310258} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | ÚT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {19aae90a-6f4c-4986-b08c-3ec9fd011800} | {5b6d38e0-4773-445b-92f3-74bbef310258} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {37ce130a-0c01-429d-a662-8b10294fc590} | {5b6d38e0-4773-445b-92f3-74bbef310258} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {21d52073-59c4-4eee-99ff-e8ea4a7e656a} | {5b6d38e0-4773-445b-92f3-74bbef310258} | 2

## 01 - ZŠ DOKSY-ZP
{5c694f27-061f-4a97-b0c0-06f92d3501aa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
01 - ZŠ DOKSY-ZP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.Před procesem přípravy zakázky je nutno provést prohlídku na místě
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
01 - ZŠ DOKSY-ZP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 01 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - 02 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D3 - 03 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | [5 empty] | 0
| D4 - 04 - DEMONTÁŽE +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU | [5 empty] | 0
| D5 - 05 - MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ZP , UVEDENÍ DO | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
01 - ZŠ DOKSY-ZP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 01 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101 | REGULÁTOR TLAKU ZP rohový plochý pro požadované parametry : Medium: Zemní plyn, Vstupní tlak: 280 - 300 kPa, Výstupní tlak: 2,1 kPa Průtok - max: 12 m3(n)/h : | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | REGULÁTOR TLAKU ZP rohový plochý pro požadované parametry : Medium: Zemní plyn, Vstupní tlak: 280 - 300 kPa, Výstupní tlak: 2,1 kPa Průtok - max: 12 m3(n)/h : | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 102 | plynoměr G 4, rozteč 100 mm, tlak měření 2 kPa , s vodivou rozpěrkou a podpěrou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | plynoměr G 4, rozteč 100 mm, tlak měření 2 kPa , s vodivou rozpěrkou a podpěrou | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 103 | manometr plynový 0-10 kPa+smyčka+kohout | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | manometr plynový 0-10 kPa+smyčka+kohout | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 104 | plynový kohout kulový DN 40 PN 6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | plynový kohout kulový DN 40 PN 6 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 105 | plynový kohout kulový DN 32 PN 6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | plynový kohout kulový DN 32 PN 6 | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 106 | plynový kohout kulový DN 25 PN 6 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | plynový kohout kulový DN 25 PN 6 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 107 | plynový kohout kulový DN 20 PN 6 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | plynový kohout kulový DN 20 PN 6 | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 108 | plynový kohout kulový DN 15 PN 6 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | plynový kohout kulový DN 15 PN 6 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 109 | vodivá rozpěrka ke stávajícímu plynoměru G6 - rozteč 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | vodivá rozpěrka ke stávajícímu plynoměru G6 - rozteč 250 mm | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 110 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 40, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 40, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 111 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 32, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 32, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 112 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 25, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 25, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 113 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 20 , + tvarovky 20 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 20 , + tvarovky 20 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 114 | hadice plynová nerez vlnovec flexibilní DN 32 - 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | hadice plynová nerez vlnovec flexibilní DN 32 - 250 | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 115 | hadice plynová nerez vlnovec flexibilní DN 40 - 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | hadice plynová nerez vlnovec flexibilní DN 40 - 250 | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | 02 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 201 | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 202 | spojovací materiál | kg | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | spojovací materiál | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 203 | těsnící a montážní materiál | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | těsnící a montážní materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | 03 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 301 | Úprava prostupu potrubí DN 32 z pilířku do I.P.P. - prostup 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm , + 1 * prostup stěnou tl. do 250 mm, obojí s chráničkou , - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Úprava prostupu potrubí DN 32 z pilířku do I.P.P. - prostup 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm , + 1 * prostup stěnou tl. do 250 mm, obojí s chráničkou , - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka. | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | 04 - DEMONTÁŽE +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 401 | demontáž + likvidace autorizovanou firmou - nepotřebná ocelová potrubí DN 40-25-20 | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | demontáž + likvidace autorizovanou firmou - nepotřebná ocelová potrubí DN 40-25-20 | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | 05 - MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ZP , UVEDENÍ DO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 501 | MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ZP , UVEDENÍ DO PROVOZU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ZP , UVEDENÍ DO PROVOZU | [14 empty] | PP | 1

## 02 - ÚT
{19aae90a-6f4c-4986-b08c-3ec9fd011800}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
02 - ÚT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel. Před procesem přípravy zakázky je nutno provést prohlídku na místě
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
02 - ÚT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 01 - KOTLE , APARÁTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D2 - 02 - ZÁKLADNÍ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE KOTLŮ | [5 empty] | 0
| D3 - 03 - KOUŘOVODY + VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ | [5 empty] | 0
| D4 - 04 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D5 - 05 - POTRUBÍ z trubek ocelových bezešvých 11 373 | [5 empty] | 0
| D6 - 06 - POTRUBÍ MĚDĚNÉ ,SUPERSAN, POLOTVRDÉ, DIN 1786 | [5 empty] | 0
| D7 - 07 - TEPELNÉ IZOLACE | [5 empty] | 0
| D8 - 08 - ODVOD KONDENZÁTU | [5 empty] | 0
| D9 - 09 - ROZVODY SV - POTRUBÍ Z TRUBEK PPR S5 | [5 empty] | 0
| D10 - 10 - VZDUCHOTECHNIKA PRO KOTELNU | [5 empty] | 0
| D11 - 11 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D12 - 12 - ÚPRAVA OTOPNÉ VODY - | [5 empty] | 0
| D13 - 13 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | [5 empty] | 0
| D14 - 14 - DEMONTÁŽE +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
02 - ÚT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 01 - KOTLE , APARÁTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101 | stacionární kondenzační plynový kotel topný výkon při 80/60 °C = 176 kW, 6 bar, spotřeba ZP až 19,1 m3/hod., tlak ZP 1,7 až 2,5 kPa, průtok spalovacího vzduchu Q = 231 m3/hod. , Hmotnost 490 kg, rozměry š= 734 mm, h= 1194 mm, v= 17 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | stacionární kondenzační plynový kotel topný výkon při 80/60 °C = 176 kW, 6 bar, spotřeba ZP až 19,1 m3/hod., tlak ZP 1,7 až 2,5 kPa, průtok spalovacího vzduchu Q = 231 m3/hod. , Hmotnost 490 kg, rozměry š= 734 mm, h= 1194 mm, v= 1780 mm . Normovaný stupeň využití až 109,1 % . Normový emisní faktor Nox č.5 : 27 mg/ kWh, normovaný emisní faktor CO2 : 25 mg/ kWh . | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: spalovací komora bude z nerezové oceli | [14 empty] | P | 1
2 | K | 102 | stacionární kondenzační plynový kotel , topný výkon při 80/60 °C = 117 kW, 6 bar, spotřeba ZP až 12,7 m3/hod., tlak ZP 1,7 až 2,5 kPa, průtok spalovací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | stacionární kondenzační plynový kotel , topný výkon při 80/60 °C = 117 kW, 6 bar, spotřeba ZP až 12,7 m3/hod., tlak ZP 1,7 až 2,5 kPa, průtok spalovacího vzduchu Q = 154 m3/hod. , Hmotnost 420 kg, rozměry š= 734 mm, h= 1172 mm, v= 1530 mm . Normovaný stupeň využití až 108,8 % . Normový emisní faktor Nox č.5 : 27 mg/ kWh, normovaný emisní faktor CO2 : 18 mg/ kWh . | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: spalovací komora bude z nerezové oceli | [14 empty] | P | 1
3 | K | 103 | neutraliční box pro kondenzát včetně náplně GS 8 kg , +potrubí HT ŠEDÝ PP 32 - 10 bm , | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | neutraliční box pro kondenzát včetně náplně GS 8 kg , +potrubí HT ŠEDÝ PP 32 - 10 bm , | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 104 | závěsný plynový kondenzační kotel topný výkon při 40/30 °C = 8,8 – 48,7 kW, max. 3 bar, spotřeba ZP až 5,6 m3/hod., tlak ZP 2,0 kPa, Hmotnost 64 kg, rozměry š= 660 mm, h= 385 mm, v= 680 mm . Účinnost až 109,3 % . Normový e | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | závěsný plynový kondenzační kotel topný výkon při 40/30 °C = 8,8 – 48,7 kW, max. 3 bar, spotřeba ZP až 5,6 m3/hod., tlak ZP 2,0 kPa, Hmotnost 64 kg, rozměry š= 660 mm, h= 385 mm, v= 680 mm . Účinnost až 109,3 % . Normový emisní faktor Nox č.5 : 26 mg/ kWh, normovaný emisní faktor CO2 : 29 mg/ m3 . S pojistným ventilem | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 105 | zásobníkový ohřívač 500 l , výška 1810 mm, průměr s tepelnou izolací 760 mm, hmotnost 254 mm , přestupní plocha výměníku 6 m2, topný příkon 70 kW , s elektrickou topnou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | zásobníkový ohřívač 500 l , výška 1810 mm, průměr s tepelnou izolací 760 mm, hmotnost 254 mm , přestupní plocha výměníku 6 m2, topný příkon 70 kW , s elektrickou topnou přírubovou jednotkou RDW 18-10 o výkonu 10 kW , připojení 3 x 400 V , | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 106 | odlučovač nečistot a kalů D 65 přírubový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | odlučovač nečistot a kalů D 65 přírubový | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 107 | odlučovač nečistot a kalů D 50 přírubový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | odlučovač nečistot a kalů D 50 přírubový | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 108 | magnetický filtr nečistot nečistot a kalů D 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | magnetický filtr nečistot nečistot a kalů D 40 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 109 | Č1 - Ohřev zásobníku TUV - oběhové čerpadlo, výkon až 5,5 m3/hod. při dp = 5,0 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Č1 - Ohřev zásobníku TUV - oběhové čerpadlo, výkon až 5,5 m3/hod. při dp = 5,0 m | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 110 | Č2 - Společný ohřev VZT jednotek pro kuchyň za anuloidem - oběhové čerpadlo, výkon až 2,6 m3/hod. při dp = 4,0 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Č2 - Společný ohřev VZT jednotek pro kuchyň za anuloidem - oběhové čerpadlo, výkon až 2,6 m3/hod. při dp = 4,0 m | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 111 | Č3, Č4 - Ohřev VZT jednotek 1+2 pro kuchyň - uzel u výměníků - oběhové čerpadlo, výkon až 1,3 m3/hod. při dp = 2,7 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Č3, Č4 - Ohřev VZT jednotek 1+2 pro kuchyň - uzel u výměníků - oběhové čerpadlo, výkon až 1,3 m3/hod. při dp = 2,7 m | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 112 | tlaková expanzní nádoba 25 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | tlaková expanzní nádoba 25 l | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 112.1 | anuloid - hydraulický rozdělovač dynamických tlaků vel. 220*180 – 910 mm , pro průtok až 8000 l / hod., s nástěnnými držáky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | anuloid - hydraulický rozdělovač dynamických tlaků vel. 220*180 – 910 mm , pro průtok až 8000 l / hod., s nástěnnými držáky | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | 02 - ZÁKLADNÍ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE KOTLŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 201 | OCI345.06/101: Komunikační Clip-in BSB/LPB komunikační rozhraní mezi THRs a nebo regulacemi RVS | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | OCI345.06/101: Komunikační Clip-in BSB/LPB komunikační rozhraní mezi THRs a nebo regulacemi RVS | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 202 | RVS43.345/109: Kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup , Komunikace LPB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | RVS43.345/109: Kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup , Komunikace LPB | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 203 | SVS43.345: Sada svorek k RVS43.345 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | SVS43.345: Sada svorek k RVS43.345 | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 204 | AVS37.294/109: Ovládací panel náhrada za AVS37.294/509, ***** včetně: AVS82.491/109: Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 - 1,0 m, AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | AVS37.294/109: Ovládací panel náhrada za AVS37.294/509, ***** včetně: AVS82.491/109: Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 - 1,0 m, AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 205 | QAD36/101: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm -30-130 °C, 2 s | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | QAD36/101: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm -30-130 °C, 2 s | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | 03 - KOUŘOVODY + VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 301a | 52105435: centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | 52105435: centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 301b | 52100142: trubka DN160 x 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | 52100142: trubka DN160 x 500 mm | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 301c | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 301d | 52100244: koleno DN160 x 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | 52100244: koleno DN160 x 45° | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 301e | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 301f | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 301g | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 301h | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 301i | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 301j | 52106014: distanční objímka DN160 PP | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | 52106014: distanční objímka DN160 PP | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 301k | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní sestava odvodu spalin pro kotel K 2 : kouřovody + vyvložkování komínů + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem : | [14 empty] | P | 1
30 | K | 302a | 52105435: centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | 52105435: centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 302b | 52100142: trubka DN160 x 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | 52100142: trubka DN160 x 500 mm | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 302c | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 302d | 52100244: koleno DN160 x 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | 52100244: koleno DN160 x 45° | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 302e | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 302f | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 302g | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 302h | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 302i | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 302j | 52106014: distanční objímka DN160 PP | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | 52106014: distanční objímka DN160 PP | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 302k | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní sestava odvodu spalin pro kotel K 3 : kouřovody + vyvložkování komínů + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem : | [14 empty] | P | 1
41 | K | 302a | 52105435: centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | 52105435: centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 302d.1 | 52100246: koleno DN160 x 87° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | 52100246: koleno DN160 x 87° | [14 empty] | PP | 1
43 | K | 302b | 52100142: trubka DN160 x 500 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | 52100142: trubka DN160 x 500 mm | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 302c | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 302d | 52100244: koleno DN160 x 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | 52100244: koleno DN160 x 45° | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 302e | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 302f | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 302g | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | [14 empty] | PP | 1
49 | K | 302h | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | [14 empty] | PP | 1
50 | K | 302i | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | [14 empty] | PP | 1
51 | K | 302j | 52106014: distanční objímka DN160 PP | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | 52106014: distanční objímka DN160 PP | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 302k | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní sestava odvodu spalin a nasávání spalovacího vzduchu koaxiální pro kotel K 4 : + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem : | [14 empty] | P | 1
53 | K | 302l | 52105612: centrická přechodka koaxiální DN125/80 na DN160/110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | 52105612: centrická přechodka koaxiální DN125/80 na DN160/110 | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 302m | 52103102: kontrolní kus přímý koaxiální DN160/110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | 52103102: kontrolní kus přímý koaxiální DN160/110 | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 302n | 52102326: koleno koaxiální DN160/110 x 87° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | 52102326: koleno koaxiální DN160/110 x 87° | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 302o | 52101322: trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | 52101322: trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 302p | 52101326: trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | 52101326: trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 302q | 52101324: trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | 52101324: trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 302r | 52106302: fasádní patní koleno s ukotvením a přívodem vzduchu DN160/110 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | 52106302: fasádní patní koleno s ukotvením a přívodem vzduchu DN160/110 nerez | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 302s | 52101526: fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | 52101526: fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm nerez | [14 empty] | PP | 1
61 | K | 302t | 52101524: fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | 52101524: fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm nerez | [14 empty] | PP | 1
62 | K | 302u | 52101522: fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | 52101522: fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm nerez | [14 empty] | PP | 1
63 | K | 302v | 52102526: fasádní koleno koaxiální DN160/110 x 87° nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | 52102526: fasádní koleno koaxiální DN160/110 x 87° nerez | [14 empty] | PP | 1
64 | K | 302w | 52108802: fasádní hlavice se svěrnou objímkou DN160/110 nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | 52108802: fasádní hlavice se svěrnou objímkou DN160/110 nerez | [14 empty] | PP | 1
65 | K | 302x | 52106602: fásádní kotvicí třmen DN160 nerez | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | 52106602: fásádní kotvicí třmen DN160 nerez | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | 04 - ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 402 | Ventil přímý DN 65, PN 25 (VVF53.65-63) uzavírací - bez napětí uzavřeno + Zdvihový servopohon s komunikací | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Ventil přímý DN 65, PN 25 (VVF53.65-63) uzavírací - bez napětí uzavřeno + Zdvihový servopohon s komunikací | [14 empty] | PP | 1
67 | K | 403 | kohout kulový DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | kohout kulový DN 100 | [14 empty] | PP | 1
68 | K | 404 | kohout kulový DN 65 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | kohout kulový DN 65 | [14 empty] | PP | 1
69 | K | 405 | kohout kulový DN 50 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | kohout kulový DN 50 | [14 empty] | PP | 1
70 | K | 406 | kohout kulový DN 40 | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | kohout kulový DN 40 | [14 empty] | PP | 1
71 | K | 407 | kohout kulový DN 25 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | kohout kulový DN 25 | [14 empty] | PP | 1
72 | K | 408 | filtr DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | filtr DN 65 | [14 empty] | PP | 1
73 | K | 409 | filtr DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | filtr DN 50 | [14 empty] | PP | 1
74 | K | 410 | filtr DN 40 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | filtr DN 40 | [14 empty] | PP | 1
75 | K | 411 | filtr DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | filtr DN 25 | [14 empty] | PP | 1
76 | K | 412 | klapka zpětná pružinová DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | klapka zpětná pružinová DN 65 | [14 empty] | PP | 1
77 | K | 413 | klapka zpětná pružinová DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | klapka zpětná pružinová DN 50 | [14 empty] | PP | 1
78 | K | 414 | klapka zpětná pružinová DN 40 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | klapka zpětná pružinová DN 40 | [14 empty] | PP | 1
79 | K | 415 | klapka zpětná pružinová DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | klapka zpětná pružinová DN 25 | [14 empty] | PP | 1
80 | K | 416 | kohout výpustný DN 20 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | kohout výpustný DN 20 | [14 empty] | PP | 1
81 | K | 417 | teploměr 0 - 120 C | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | teploměr 0 - 120 C | [14 empty] | PP | 1
82 | K | 418 | ventil pojistný 3/4" 3 bar | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | ventil pojistný 3/4" 3 bar | [14 empty] | PP | 1
83 | K | 419 | ventil odvzdušňovací automatický 3/8" | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | ventil odvzdušňovací automatický 3/8" | [14 empty] | PP | 1
84 | K | 420 | manometr 0-600 kPa+smyčka+kohout | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | manometr 0-600 kPa+smyčka+kohout | [14 empty] | PP | 1
85 | K | 421 | směšovací ventil trojcestný DN 65 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | směšovací ventil trojcestný DN 65 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | [14 empty] | PP | 1
86 | K | 422 | směšovací ventil trojcestný DN 50 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | směšovací ventil trojcestný DN 50 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | [14 empty] | PP | 1
87 | K | 423 | směšovací ventil trojcestný DN 40 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | směšovací ventil trojcestný DN 40 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | [14 empty] | PP | 1
88 | K | 424 | směšovací ventil trojcestný DN 25 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | směšovací ventil trojcestný DN 25 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | [14 empty] | PP | 1
89 | K | 425 | bezpečnostní skupina pro vodovodní přípojku - KK 25, zpětný ventil DN 25 , pojistný ventil DN 20 , 2,0 bar, Membránová tlaková expanzní nádoba pro připojení pitné vody , Objem 10 l + cirkula | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | bezpečnostní skupina pro vodovodní přípojku - KK 25, zpětný ventil DN 25 , pojistný ventil DN 20 , 2,0 bar, Membránová tlaková expanzní nádoba pro připojení pitné vody , Objem 10 l + cirkulační čerpadlo TUV - výkon : 0,3 m3 při dt 0,6 m , | [14 empty] | PP | 1
90 | K | 426 | kohout kulový DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | kohout kulový DN 20 | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | 05 - POTRUBÍ z trubek ocelových bezešvých 11 373 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 501 | DN 100 | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | DN 100 | [14 empty] | PP | 1
92 | K | 502 | DN 80 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | DN 80 | [14 empty] | PP | 1
93 | K | 503 | DN 65 | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | DN 65 | [14 empty] | PP | 1
94 | K | 504 | DN 50 | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | DN 50 | [14 empty] | PP | 1
95 | K | 505 | DN 40 | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | DN 40 | [14 empty] | PP | 1
96 | K | 506 | tvarovky, kolínka, fitinky, záslepky 20 % | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | tvarovky, kolínka, fitinky, záslepky 20 % | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | 06 - POTRUBÍ MĚDĚNÉ ,SUPERSAN, POLOTVRDÉ, DIN 1786 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 601 | DN 40 - 42*1,5 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | DN 40 - 42*1,5 | [14 empty] | PP | 1
98 | K | 602 | DN 25 - 28*1,0 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | DN 25 - 28*1,0 | [14 empty] | PP | 1
99 | K | 603 | DN 20 - 22*1,0 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | DN 20 - 22*1,0 | [14 empty] | PP | 1
100 | K | 604 | tvarovky, kolínka, fitinky - cca 20 % | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | tvarovky, kolínka, fitinky - cca 20 % | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | 07 - TEPELNÉ IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 701 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 100 , síla stěny 80 mm | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 100 , síla stěny 80 mm | [14 empty] | PP | 1
102 | K | 702 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 80 , síla stěny 50 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 80 , síla stěny 50 mm | [14 empty] | PP | 1
103 | K | 703 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 65 , síla stěny 50 mm | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 65 , síla stěny 50 mm | [14 empty] | PP | 1
104 | K | 704 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 50 , síla stěny 50 mm | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 50 , síla stěny 50 mm | [14 empty] | PP | 1
105 | K | 705 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 40 , síla stěny 40 mm | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 40 , síla stěny 40 mm | [14 empty] | PP | 1
106 | K | 706 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 25 , síla stěny 30 mm | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 25 , síla stěny 30 mm | [14 empty] | PP | 1
107 | K | 707 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 20 , síla stěny 15 mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 20 , síla stěny 15 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | 08 - ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 801 | potrubí odpadní HT systém - DN 32 + tvarovky 30 % + sifon | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | potrubí odpadní HT systém - DN 32 + tvarovky 30 % + sifon | [14 empty] | PP | 1
| D | D9 | 09 - ROZVODY SV - POTRUBÍ Z TRUBEK PPR S5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 901 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 32 / 2,9 ,s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm + fitinky 20% | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 32 / 2,9 ,s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm + fitinky 20% | [14 empty] | PP | 1
| D | D10 | 10 - VZDUCHOTECHNIKA PRO KOTELNU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 1001 | potrubní ventilátor CC 312 T 0,25, oběžné kolo 3H-4-25, napájení T – 400 V , počet pólů 2, P = 250 W , I = 0,65 A, IPL / CL : 55 / F, Qv = až 2600 m3/hod . při dp = 150 Pa , dodává Multi Va | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | potrubní ventilátor CC 312 T 0,25, oběžné kolo 3H-4-25, napájení T – 400 V , počet pólů 2, P = 250 W , I = 0,65 A, IPL / CL : 55 / F, Qv = až 2600 m3/hod . při dp = 150 Pa , dodává Multi Vac Pardubice. | [14 empty] | PP | 1
111 | K | 1002 | klapka žaluziová 355*355 , pro ovládání servopohonem ( servopohon v dodávce profese MaR ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| PP |  | klapka žaluziová 355*355 , pro ovládání servopohonem ( servopohon v dodávce profese MaR ) | [14 empty] | PP | 1
112 | K | 1003 | žaluzie protidešťová pozink. s mřížkou a sítí proti hmyzu 450*450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| PP |  | žaluzie protidešťová pozink. s mřížkou a sítí proti hmyzu 450*450 | [14 empty] | PP | 1
113 | K | 1004 | žaluzie protidešťová pozink. s mřížkou a sítí proti hmyzu 355*355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| PP |  | žaluzie protidešťová pozink. s mřížkou a sítí proti hmyzu 355*355 | [14 empty] | PP | 1
114 | K | 1005 | mřížka 355*355, pozink., oka drát 20*20 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | mřížka 355*355, pozink., oka drát 20*20 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vzduchotechnické ocelové pozinkované, Sk.I , tl. 0,8 mm - čtyřhranné, kruhové : | [14 empty] | P | 1
115 | K | 1006 | trouba 355*355 - 800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | trouba 355*355 - 800 | [14 empty] | PP | 1
116 | K | 1007 | oblouk 355*355 / 90 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| PP |  | oblouk 355*355 / 90 | [14 empty] | PP | 1
117 | K | 1008 | trouba 355*355 - 1970 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| PP |  | trouba 355*355 - 1970 | [14 empty] | PP | 1
118 | K | 1009 | trouba 355*355 - 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| PP |  | trouba 355*355 - 1000 | [14 empty] | PP | 1
119 | K | 1010 | přechod 450*450 - DN 355 - 300, pravidelný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| PP |  | přechod 450*450 - DN 355 - 300, pravidelný | [14 empty] | PP | 1
120 | K | 1011 | trouba kruhová DN 355 - 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | trouba kruhová DN 355 - 500 | [14 empty] | PP | 1
121 | K | 1012 | přechod 355*355 - DN 355 - 200, pravidelný | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | přechod 355*355 - DN 355 - 200, pravidelný | [14 empty] | PP | 1
122 | K | 1013 | oblouk 355*355 / 30 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | oblouk 355*355 / 30 | [14 empty] | PP | 1
123 | K | 1014 | trouba 355*355 - 1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | trouba 355*355 - 1500 | [14 empty] | PP | 1
| D | D11 | 11 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 1101 | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | kg | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | [14 empty] | PP | 1
125 | K | 1102 | spojovací materiál | kg | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | spojovací materiál | [14 empty] | PP | 1
126 | K | 1103 | těsnící a montážní materiál | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | těsnící a montážní materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | D12 | 12 - ÚPRAVA OTOPNÉ VODY - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 1201 | Kvalita otopné vody : Před uvedením do provozu budou provedeny komplexní úkony k dosažení požadovaných vlastností otopné vody v systému dle požadavků výrobce kotlů. Otopná soustava je v dlouholetém provozu a vlastnosti topné vody jsou neznámé. L | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Kvalita otopné vody : Před uvedením do provozu budou provedeny komplexní úkony k dosažení požadovaných vlastností otopné vody v systému dle požadavků výrobce kotlů. Otopná soustava je v dlouholetém provozu a vlastnosti topné vody jsou neznámé. Lze předpokládat obsah mechanických znečištění i negativní chemické parametry. Bez provedení účinných opatření hrozí nevratné zanesení výměníků nových kotlů a neuznání záruky. Doporučuje se provést vypuštění stávající otopné vody, topný systém propláchnout a napustit čistou vodu . Dále je nutno provést úpravu vlastností nové topné vody dle požadavků výrobce kotlů. Za tímto účelem je důležité provést rozbory parametrů topné vody , které je potřeba opakovat a dle výsledků dále vlastnosti průběžně upravovat . | [14 empty] | PP | 1
| D | D13 | 13 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 1301 | Rozšíření základu betonového pod kotel 800*100 - 250 mm, začištění, nátěr – kompletní dodávka. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | Rozšíření základu betonového pod kotel 800*100 - 250 mm, začištění, nátěr – kompletní dodávka. | [14 empty] | PP | 1
129 | K | 1302 | Prostupy pro pár topných potrubí DN 40 - 2 * vnitřní stěnou tl. do 250 mm, 1* stropem tl . do 250 mm - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Prostupy pro pár topných potrubí DN 40 - 2 * vnitřní stěnou tl. do 250 mm, 1* stropem tl . do 250 mm - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | [14 empty] | PP | 1
130 | K | 1303 | Prostupy pro koaxiální kouřovod DN 160 - 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, 1* stropem tl . do 250 mm - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodáv | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | Prostupy pro koaxiální kouřovod DN 160 - 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, 1* stropem tl . do 250 mm - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | [14 empty] | PP | 1
131 | K | 1304 | Prostup pro vzduchovod 450*450 - 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Prostup pro vzduchovod 450*450 - 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | [14 empty] | PP | 1
132 | K | 1305 | Zazdění prostupu pro vzduchovod 200*200- 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, + omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Zazdění prostupu pro vzduchovod 200*200- 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, + omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | [14 empty] | PP | 1
| D | D14 | 14 - DEMONTÁŽE +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 1401 | 3 ks plynových kotlů Protherm Grizzly 150 KLO EKO s potřebným příslušenstvím dle situace a potřeb na místě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | 3 ks plynových kotlů Protherm Grizzly 150 KLO EKO s potřebným příslušenstvím dle situace a potřeb na místě | [14 empty] | PP | 1
134 | K | 1402 | nepotřebná otopná ocelová potrubí DN 65, 50,40 | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | nepotřebná otopná ocelová potrubí DN 65, 50,40 | [14 empty] | PP | 1
135 | K | 1403 | 3 ks stávající kouřovod trojsložkový DN 200 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | 3 ks stávající kouřovod trojsložkový DN 200 | [14 empty] | PP | 1
136 | K | 1404 | 1 ks nepřímotopný zásobníkový ohřívač VIESSMANN VertiCell HG 500 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | 1 ks nepřímotopný zásobníkový ohřívač VIESSMANN VertiCell HG 500 | [14 empty] | PP | 1
137 | K | 1405 | 1 ks závěsného kotle 24 kW v kotelně pro uhřev TUV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| PP |  | 1 ks závěsného kotle 24 kW v kotelně pro uhřev TUV | [14 empty] | PP | 1
138 | K | 1406 | demontáž + likvidace autorizovanou firmou - výbava na rozdělovači-sběrači v kotelně- , směšovací ventiy , kohouty, filtry a dalších armatur a potřebného příslušenství – 8 otopných větví | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| PP |  | demontáž + likvidace autorizovanou firmou - výbava na rozdělovači-sběrači v kotelně- , směšovací ventiy , kohouty, filtry a dalších armatur a potřebného příslušenství – 8 otopných větví | [14 empty] | PP | 1
139 | K | 1407 | 1 ks anuloid-hydralický vyrovnávač dynamických tlaků-500*500- 1800 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | 1 ks anuloid-hydralický vyrovnávač dynamických tlaků-500*500- 1800 | [14 empty] | PP | 1
140 | K | 1408 | přívodní VZT zařízení - hadice DN 200 - 4 bm + ventilátor TD 800/200 - 1 ks , + havarijní ventilátor HCB 355 - 1 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | přívodní VZT zařízení - hadice DN 200 - 4 bm + ventilátor TD 800/200 - 1 ks , + havarijní ventilátor HCB 355 - 1 ks | [14 empty] | PP | 1
141 | K | 1501 | MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ÚT, UVEDENÍ DO PROVOZU | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164817966
| PP |  | MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ÚT, UVEDENÍ DO PROVOZU | [14 empty] | PP | 1

## 03 - MaR
{37ce130a-0c01-429d-a662-8b10294fc590}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
03 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
03 - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Materiál - Materiál | [5 empty] | 0
| D1 - Rozváděč RMK | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvodnice VZT2 | [5 empty] | 0
| D3 - Periferní přístroje, akční členy a senzorika | [5 empty] | 0
| D4 - Kabely, trasy | [5 empty] | 0
| Montáže - Montáže | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
03 - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Materiál | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Rozváděč RMK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Skříň nástěnná 800x600x210, oceloplechová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Skříň nástěnná 800x600x210, oceloplechová | [14 empty] | PP | 2
2 | K | Pol2 | Držák pro upevnění na stěnu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Držák pro upevnění na stěnu | [14 empty] | PP | 2
3 | K | Pol3 | Kovová přírubová deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Kovová přírubová deska | [14 empty] | PP | 2
4 | K | Pol4 | Vývodky pro zavedení kabelů | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Vývodky pro zavedení kabelů | [14 empty] | PP | 2
5 | K | Pol5 | Hlavní vypínač (25 A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Hlavní vypínač (25 A) | [14 empty] | PP | 2
6 | K | Pol6 | GSM komunikátor RS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | GSM komunikátor RS485 | [14 empty] | PP | 2
7 | K | Pol7 | SIM karta GSM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | SIM karta GSM | [14 empty] | PP | 2
8 | K | Pol8 | Jistič C10/1 do RK1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Jistič C10/1 do RK1 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | Pol9 | Napájecí zdroj 24 VDC, 5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Napájecí zdroj 24 VDC, 5A | [14 empty] | PP | 2
10 | K | Pol10 | El. výstroj rozváděče dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | El. výstroj rozváděče dle výkresové části | [14 empty] | PP | 2
11 | K | Pol11 | Zásuvka DATACOM UTP Cat.6 2x RJ45 45° (2455) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Zásuvka DATACOM UTP Cat.6 2x RJ45 45° (2455) | [14 empty] | PP | 2
12 | K | Pol12 | Propojovací 3f lišty + příslušenství | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Propojovací 3f lišty + příslušenství | [14 empty] | PP | 2
13 | K | Pol13 | Nosná lišta DIN 1m (35x7,5mm) děrovaná | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Nosná lišta DIN 1m (35x7,5mm) děrovaná | [14 empty] | PP | 2
14 | K | Pol14 | Propojovací kanál perforovaný 40x80 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Propojovací kanál perforovaný 40x80 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | Pol15 | Popisy přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Popisy přístrojů | [14 empty] | PP | 2
16 | K | Pol16 | Ostatní spojovací materiál a vodiče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Ostatní spojovací materiál a vodiče | [14 empty] | PP | 2
| D | D2 | Rozvodnice VZT2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol17 | Rozvodnice nástěnná, 3x 12 modulů, krytí IP65, 3-řadá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Rozvodnice nástěnná, 3x 12 modulů, krytí IP65, 3-řadá | [14 empty] | PP | 2
18 | K | Pol18 | Logická řídící jednotka, komunikace KNX, Základní modul (8UI, 4DO, 4AO), 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Logická řídící jednotka, komunikace KNX, Základní modul (8UI, 4DO, 4AO), 24 VAC | [14 empty] | PP | 2
19 | K | Pol19 | Ovládací panel k regulátorům, komunikace KNX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Ovládací panel k regulátorům, komunikace KNX | [14 empty] | PP | 2
20 | K | Pol20 | Prostorová jednotka pro regulátor, komunikace KNX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Prostorová jednotka pro regulátor, komunikace KNX | [14 empty] | PP | 2
21 | K | Pol21 | Jistič C10/1 do ADTV | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Jistič C10/1 do ADTV | [14 empty] | PP | 2
22 | K | Pol22 | Transformátor 230 V AC / 24V AC, 30 VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Transformátor 230 V AC / 24V AC, 30 VA | [14 empty] | PP | 2
23 | K | Pol4 | Vývodky pro zavedení kabelů | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Vývodky pro zavedení kabelů | [14 empty] | PP | 2
24 | K | Pol11 | Zásuvka DATACOM UTP Cat.6 2x RJ45 45° (2455) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Zásuvka DATACOM UTP Cat.6 2x RJ45 45° (2455) | [14 empty] | PP | 2
25 | K | Pol15 | Popisy přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Popisy přístrojů | [14 empty] | PP | 2
26 | K | Pol23 | Ostatní spojovací materiál a vodiče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Ostatní spojovací materiál a vodiče | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | Periferní přístroje, akční členy a senzorika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol24 | Kabelová rozvodka se svorkami | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Kabelová rozvodka se svorkami | [14 empty] | PP | 2
28 | K | Pol25 | Detektor hořlavého plynu 2st. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Detektor hořlavého plynu 2st. | [14 empty] | PP | 2
29 | K | Pol26 | Detektor plynu CO 2st. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Detektor plynu CO 2st. | [14 empty] | PP | 2
30 | K | Pol27 | Klapkový pohon 10Nm, 3,5VA, 24 VDC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Klapkový pohon 10Nm, 3,5VA, 24 VDC | [14 empty] | PP | 2
31 | K | Pol28 | Směšovací ventil DN 25 (Kvs=6,3) se servopohonem 0-10 V, 24 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Směšovací ventil DN 25 (Kvs=6,3) se servopohonem 0-10 V, 24 V | [14 empty] | PP | 2
32 | K | Pol29 | Směšovací ventil DN 40 (Kvs=6,3) se servopohonem 3P 230 VAC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Směšovací ventil DN 40 (Kvs=6,3) se servopohonem 3P 230 VAC | [14 empty] | PP | 2
33 | K | Pol30 | Směšovací ventil DN 50 (Kvs=6,3) se servopohonem 3P 230 VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Směšovací ventil DN 50 (Kvs=6,3) se servopohonem 3P 230 VAC | [14 empty] | PP | 2
34 | K | Pol31 | Směšovací ventil DN 65 (Kvs=6,3) se servopohonem 3P 230 VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Směšovací ventil DN 65 (Kvs=6,3) se servopohonem 3P 230 VAC | [14 empty] | PP | 2
35 | K | Pol32 | E-box, ŠxVxH: 380x300x155 mm, ocelový plech, s montážní deskou, eintürig s dveřmi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | E-box, ŠxVxH: 380x300x155 mm, ocelový plech, s montážní deskou, eintürig s dveřmi | [14 empty] | PP | 2
36 | K | Pol33 | Komplet tlačítko "NOT-AUS", krytí IP66 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Komplet tlačítko "NOT-AUS", krytí IP66 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | Pol34 | WEB server LPB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | WEB server LPB | [14 empty] | PP | 2
38 | K | Pol35 | WEB server KNX | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | WEB server KNX | [14 empty] | PP | 2
39 | K | Pol36 | Snímač teploty venkovní NTC 1k | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Snímač teploty venkovní NTC 1k | [14 empty] | PP | 2
40 | K | Pol37 | Snímač teploty příložný NTC 10k | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Snímač teploty příložný NTC 10k | [14 empty] | PP | 2
41 | K | Pol38 | Snímač teploty do jímky NTC 10k | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Snímač teploty do jímky NTC 10k | [14 empty] | PP | 2
42 | K | Pol39 | Snímač teploty venkovní LG-Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Snímač teploty venkovní LG-Ni 1000 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | Pol40 | Snímač teploty příložný LG-Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Snímač teploty příložný LG-Ni 1000 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | Pol41 | Snímač teploty kanálový LG-Ni 1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Snímač teploty kanálový LG-Ni 1000 | [14 empty] | PP | 2
45 | K | Pol42 | Protimrazová ochrana -15..15°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Protimrazová ochrana -15..15°C | [14 empty] | PP | 2
46 | K | Pol43 | Čidlo tlaku pro kapaliny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Čidlo tlaku pro kapaliny | [14 empty] | PP | 2
47 | K | Pol44 | Diferenční tlakový spínač 20..300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Diferenční tlakový spínač 20..300 Pa | [14 empty] | PP | 2
48 | K | Pol45 | Termostat omezovací 15..95°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Termostat omezovací 15..95°C | [14 empty] | PP | 2
49 | K | Pol46 | Hladinový spínač 12..24 VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Hladinový spínač 12..24 VAC/DC | [14 empty] | PP | 2
50 | K | Pol47 | Montážní příslušenství ke snímačům a akčním členům | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Montážní příslušenství ke snímačům a akčním členům | [14 empty] | PP | 2
| D | D4 | Kabely, trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol48 | YY-JZ 2x1 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | YY-JZ 2x1 | [14 empty] | PP | 2
52 | K | Pol49 | kabel komunikační STP, včetně konektrorů RJ45 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | kabel komunikační STP, včetně konektrorů RJ45 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | Pol50 | CYKY-J 3x1,5 | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | CYKY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 2
54 | K | Pol51 | CYKY-J 5x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | CYKY-J 5x1,5 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | Pol52 | CYKY-J 5x2,5 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | CYKY-J 5x2,5 | [14 empty] | PP | 2
56 | K | Pol53 | CYKY-J 7x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | CYKY-J 7x1,5 | [14 empty] | PP | 2
57 | K | Pol54 | JYTY-J 14 X 1 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | JYTY-J 14 X 1 | [14 empty] | PP | 2
58 | K | Pol55 | JYTY-O 2 X 1 | m | 382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | JYTY-O 2 X 1 | [14 empty] | PP | 2
59 | K | Pol56 | JYTY-O 4 X 1 | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | JYTY-O 4 X 1 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | Pol57 | JYTY-O 7 X 1 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | JYTY-O 7 X 1 | [14 empty] | PP | 2
61 | K | Pol59 | Žlab drátěný 100x50 včetně příslušenství (spojky, nosníky, spojovací mat.) | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Žlab drátěný 100x50 včetně příslušenství (spojky, nosníky, spojovací mat.) | [14 empty] | PP | 2
62 | K | Pol60 | Žlab drátěný 50x50 včetně příslušenství (spojky, nosníky, spojovací mat.) | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Žlab drátěný 50x50 včetně příslušenství (spojky, nosníky, spojovací mat.) | [14 empty] | PP | 2
63 | K | Pol61 | Ochranné elektroinstalační trubky 25 mm včetně příchytek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Ochranné elektroinstalační trubky 25 mm včetně příchytek | [14 empty] | PP | 2
64 | K | Pol62 | Ochranné pospojování - ekvipotenciální přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Ochranné pospojování - ekvipotenciální přípojnice | [14 empty] | PP | 2
65 | K | Pol63 | Ochranné pospojování - ochranný vodič | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Ochranné pospojování - ochranný vodič | [14 empty] | PP | 2
66 | K | Pol64 | Ochranné pospojování - PE svorky a objímky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Ochranné pospojování - PE svorky a objímky | [14 empty] | PP | 2
67 | K | Pol65 | Spojovací a drobný montážní materiál, požární prostupy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Spojovací a drobný montážní materiál, požární prostupy | [14 empty] | PP | 2
68 | K | Pol66 | Popisy kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Popisy kabelů | [14 empty] | PP | 2
| D | Montáže | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol67 | Montážní práce - HW zapojení rozváděče RMK | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Montážní práce - HW zapojení rozváděče RMK | [14 empty] | PP | 1
70 | K | Pol68 | Montážní práce - HW zapojení rozváděče VZT2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Montážní práce - HW zapojení rozváděče VZT2 | [14 empty] | PP | 1
71 | K | Pol69 | Zapojení kabeláží MaR RMK | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Zapojení kabeláží MaR RMK | [14 empty] | PP | 1
72 | K | Pol70 | Zapojení kabeláží MaR VZT2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Zapojení kabeláží MaR VZT2 | [14 empty] | PP | 1
73 | K | Pol71 | Zapojení periferních přístrojů RMK | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Zapojení periferních přístrojů RMK | [14 empty] | PP | 1
74 | K | Pol72 | Zapojení periferních přístrojů VZT2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Zapojení periferních přístrojů VZT2 | [14 empty] | PP | 1
75 | K | Pol73 | SW parametrování regulátoru RMK + RK1 | kpl | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | SW parametrování regulátoru RMK + RK1 | [14 empty] | PP | 1
76 | K | Pol74 | SW parametrování regulátoru VZT2 + VZT1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | SW parametrování regulátoru VZT2 + VZT1 | [14 empty] | PP | 1
77 | K | Pol75 | Nastavení a konfigurace WEB serveru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Nastavení a konfigurace WEB serveru | [14 empty] | PP | 1
78 | K | Pol76 | Nastavení a konfigurace GSM hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Nastavení a konfigurace GSM hlásiče | [14 empty] | PP | 1
79 | K | Pol77 | Montáž kabelové trasy | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Montáž kabelové trasy | [14 empty] | PP | 1
80 | K | Pol78 | Kabeláže - položení kabelů | m | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Kabeláže - položení kabelů | [14 empty] | PP | 1
81 | K | Pol79 | Ochranné pospojení - montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Ochranné pospojení - montáž | [14 empty] | PP | 1
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | Pol80 | HW - zkušební provoz, nastavení, odzkoušení | h | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | HW - zkušební provoz, nastavení, odzkoušení | [14 empty] | PP | 1
83 | K | Pol82 | Revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Revize elektro | [14 empty] | PP | 1
84 | K | Pol83 | Čas na cestě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Čas na cestě | [14 empty] | PP | 1
85 | K | Pol84 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 1

## 04 - VRN
{21d52073-59c4-4eee-99ff-e8ea4a7e656a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
04 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
04 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ K.H. Máchy - instalace plynových kotlů
Objekt:
04 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 666586898
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -38701072
| PP |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 041414000 | Plán BOZP | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1092813789
| PP |  | Plán BOZP | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 815663557
| PP |  | Kompletační činnost | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 071103000 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -294202705
| PP |  | Provoz investora | [14 empty] | PP | 2