## ZŠ DOKSY-ZP
Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy , Valdštejnská 253 , 472 01 Doksy INSTALACE NOVÝCH PLYNOVÝCH KOTLŮ V PLYNOVÉ KOTELNĚ A PRO VZT KUCHYNĚ D 1.2.3 ZEMNÍ PLYN
P.č. | Popis | Mj | Mj celkem dle projekce | Mj celkem dle dodavatele | Jedn.cena | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
01 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
101 | REGULÁTOR TLAKU ZP rohový plochý pro požadované parametry : Medium: Zemní plyn, Vstupní tlak: 280 - 300 kPa, Výstupní tlak: 2,1 kPa Průtok - max: 12 m3(n)/h : | ks | 1 |  |  | 0
102 | plynoměr G 4, rozteč 100 mm, tlak měření 2 kPa , s vodivou rozpěrkou a podpěrou | ks | 1 |  |  | 0
103 | manometr plynový 0-10 kPa+smyčka+kohout | ks | 1 |  |  | 0
104 | plynový kohout kulový DN 40 PN 6 | ks | 2 |  |  | 0
105 | plynový kohout kulový DN 32 PN 6 | ks | 1 |  |  | 0
106 | plynový kohout kulový DN 25 PN 6 | ks | 5 |  |  | 0
107 | plynový kohout kulový DN 20 PN 6 | ks | 4 |  |  | 0
108 | plynový kohout kulový DN 15 PN 6 | ks | 6 |  |  | 0
109 | vodivá rozpěrka ke stávajícímu plynoměru G6 - rozteč 250 mm | ks | 1 |  |  | 0
110 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 40, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 25 |  |  | 0
111 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 32, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 30 |  |  | 0
112 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 25, + tvarovky 35 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 1 |  |  | 0
113 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 20 , + tvarovky 20 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 35 |  |  | 0
114 | hadice plynová nerez vlnovec flexibilní DN 32 - 250 | ks | 1 |  |  | 0
115 | hadice plynová nerez vlnovec flexibilní DN 40 - 250 | ks | 2 |  |  | 0
02 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
201 | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | kg | 200 |  |  | 0
202 | spojovací materiál | kg | 80 |  |  | 0
203 | těsnící a montážní materiál | kg | 40 |  |  | 0
03 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
301 | Úprava prostupu potrubí DN 32 z pilířku do I.P.P. - prostup 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm , + 1 * prostup stěnou tl. do 250 mm, obojí s chráničkou , - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka. | kpl | 1 |  |  | 0
04 - DEMONTÁŽE +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU
401 | demontáž + likvidace autorizovanou firmou - nepotřebná ocelová potrubí DN 40-25-20 | bm | 50 |  |  | 0
501 | 05 - MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ZP , UVEDENÍ DO PROVOZU | kpl | 1 |  |  | 0
| CELKEM SUMA |  |  |  | 0 | 0
POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.Před procesem přípravy zakázky je nutno provést prohlídku na místě