## ZŠ DOKSY - ÚT
Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy , Valdštejnská 253 , 472 01 Doksy INSTALACE NOVÝCH PLYNOVÝCH KOTLŮ V PLYNOVÉ KOTELNĚ A PRO VZT KUCHYNĚ D.1.2.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Popis | Mj | Mj celkem dle projekce | Mj celkem dle dodavatele | Jedn.cena | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
01 - KOTLE , APARÁTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
101 | stacionární kondenzační plynový kotel , spalovací komora z nerezové oceli, topný výkon při 80/60 °C = 176 kW, 6 bar, spotřeba ZP až 19,1 m3/hod., tlak ZP 1,7 až 2,5 kPa, průtok spalovacího vzduchu Q = 231 m3/hod. , Hmotnost 490 kg, rozměry š= 734 mm, h= 1194 mm, v= 1780 mm . Normovaný stupeň využití až 109,1 % . Normový emisní faktor Nox č.5 : 27 mg/ kWh, normovaný emisní faktor CO2 : 25 mg/ kWh . | kpl | 2 |  |  | 0
102 | stacionární kondenzační plynový kotel , spalovací komora z nerezové oceli, topný výkon při 80/60 °C = 117 kW, 6 bar, spotřeba ZP až 12,7 m3/hod., tlak ZP 1,7 až 2,5 kPa, průtok spalovacího vzduchu Q = 154 m3/hod. , Hmotnost 420 kg, rozměry š= 734 mm, h= 1172 mm, v= 1530 mm . Normovaný stupeň využití až 108,8 % . Normový emisní faktor Nox č.5 : 27 mg/ kWh, normovaný emisní faktor CO2 : 18 mg/ kWh . | kpl | 1 |  |  | 0
103 | neutraliční box pro kondenzát včetně náplně GS 8 kg , +potrubí HT ŠEDÝ PP 32 - 10 bm , | ks | 1 |  |  | 0
104 | závěsný plynový kondenzační kotel topný výkon při 40/30 °C = 8,8 – 48,7 kW, max. 3 bar, spotřeba ZP až 5,6 m3/hod., tlak ZP 2,0 kPa, Hmotnost 64 kg, rozměry š= 660 mm, h= 385 mm, v= 680 mm . Účinnost až 109,3 % . Normový emisní faktor Nox č.5 : 26 mg/ kWh, normovaný emisní faktor CO2 : 29 mg/ m3 . Kotel je v provedení pro ovládání vstupním signálem 1 - 10 V pro řízení MaR . S pojistným ventilem | ks | 1 |  |  | 0
105 | zásobníkový ohřívač 500 l , výška 1810 mm, průměr s tepelnou izolací 760 mm, hmotnost 254 mm , přestupní plocha výměníku 6 m2, topný příkon 70 kW , s elektrickou topnou přírubovou jednotkou RDW 18-10 o výkonu 10 kW , připojení 3 x 400 V , s izolačním opláštěním, | ks | 1 |  |  | 0
106 | odlučovač nečistot a kalů D 65 přírubový | ks | 2 |  |  | 0
107 | odlučovač nečistot a kalů D 50 přírubový | ks | 1 |  |  | 0
108 | magnetický filtr nečistot nečistot a kalů D 40 | ks | 2 |  |  | 0
109 | Č1 - Ohřev zásobníku TUV - oběhové čerpadlo, výkon až 5,5 m3/hod. při dp = 5,0 m | ks | 1 |  |  | 0
110 | Č2 - Společný ohřev VZT jednotek pro kuchyň za anuloidem - oběhové čerpadlo, výkon až 2,6 m3/hod. při dp = 4,0 m | ks | 1 |  |  | 0
111 | Č3, Č4 - Ohřev VZT jednotek 1+2 pro kuchyň - uzel u výměníků - oběhové čerpadlo, výkon až 1,3 m3/hod. při dp = 2,7 m | ks | 2 |  |  | 0
112 | tlaková expanzní nádoba 25 l | ks | 1 |  |  | 0
112 | anuloid - hydraulický rozdělovač dynamických tlaků vel. 220*180 – 910 mm , pro průtok až 8000 l / hod., s nástěnnými držáky | ks | 1 |  |  | 0
02 - ZÁKLADNÍ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE KOTLŮ
201 | Komunikační CliP komunikační rozhraní mezi regulacemi | kpl | 3 |  |  | 0
202 | Kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, výstup, vstup , Komunikace | kpl | 1 |  |  | 0
203 | Sada svorek | kpl | 1 |  |  | 0
204 | Ovládací panel Plochý kabel pro ovládací panel , Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | kpl | 1 |  |  | 0
205 | Příložné čidlo teploty 10 kOhm -30-130 °C, 2 s | ks | 1 |  |  | 0
03 - KOUŘOVODY + VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ
301 | Kompletní sestava odvodu spalin pro kotel K 1 : kouřovody + vyvložkování komínů + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem :
301a | centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | ks | 1 |  |  | 0
301b | trubka DN160 x 500 mm | ks | 1 |  |  | 0
301c | kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  |  | 0
301d | koleno DN160 x 45° | ks | 2 |  |  | 0
301e | trubka DN160 x 1000 mm | ks | 2 |  |  | 0
301f | komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  |  | 0
301g | kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  |  | 0
301h | patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  |  | 0
301i | trubka DN160 x 2000 mm | ks | 10 |  |  | 0
301j | distanční objímka DN160 PP | ks | 10 |  |  | 0
301k | komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  |  | 0
302 | Kompletní sestava odvodu spalin pro kotel K 2 : kouřovody + vyvložkování komínů + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem :
302a | centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | ks | 1 |  |  | 0
302b | trubka DN160 x 500 mm | ks | 1 |  |  | 0
302c | kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  |  | 0
302d | koleno DN160 x 45° | ks | 2 |  |  | 0
302e | trubka DN160 x 1000 mm | ks | 2 |  |  | 0
302f | komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  |  | 0
302g | kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  |  | 0
302h | patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  |  | 0
302i | trubka DN160 x 2000 mm | ks | 10 |  |  | 0
302j | distanční objímka DN160 PP | ks | 10 |  |  | 0
302k | komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  |  | 0
302 | Kompletní sestava odvodu spalin pro kotel K 3 : kouřovody + vyvložkování komínů + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem :
302a | centrická přechodka DN160/150, s hrdlem DN160 | ks | 1 |  |  | 0
302d | koleno DN160 x 87° | ks | 2 |  |  | 0
302b | trubka DN160 x 500 mm | ks | 2 |  |  | 0
302c | kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  |  | 0
302d | koleno DN160 x 45° | ks | 2 |  |  | 0
302e | trubka DN160 x 1000 mm | ks | 3 |  |  | 0
302f | komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  |  | 0
302g | kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  |  | 0
302h | patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  |  | 0
302i | trubka DN160 x 2000 mm | ks | 12 |  |  | 0
302j | : distanční objímka DN160 PP | ks | 10 |  |  | 0
302k | komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  |  | 0
Kompletní sestava odvodu spalin a nasávání spalovacího vzduchu koaxiální pro kotel K 4 : + kompletní příslušenství + závěsové prvky k montáži, před objednávkou provést zaměření poměrů na místě a konzultaci aktuálnosti a ucelenosti celku odkouření s dodavatelem :
302l | centrická přechodka koaxiální DN125/80 na DN160/110 | ks | 1 |  |  | 0
302m | kontrolní kus přímý koaxiální DN160/110 | ks | 1 |  |  | 0
302n | koleno koaxiální DN160/110 x 87° | ks | 3 |  |  | 0
302o | trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm | ks | 1 |  |  | 0
302p | trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm | ks | 1 |  |  | 0
302q | trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm | ks | 2 |  |  | 0
302r | fasádní patní koleno s ukotvením a přívodem vzduchu DN160/110 nerez | ks | 1 |  |  | 0
302s | fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm nerez | ks | 1 |  |  | 0
302t | fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm nerez | ks | 1 |  |  | 0
302u | fasádní trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm nerez | ks | 2 |  |  | 0
302v | fasádní koleno koaxiální DN160/110 x 87° nerez | ks | 1 |  |  | 0
302w | fasádní hlavice se svěrnou objímkou DN160/110 nerez | ks | 1 |  |  | 0
302x | fásádní kotvicí třmen DN160 nerez | ks | 4 |  |  | 0
04 - ARMATURY
401 | Ventil přímý uzavírací DN 65 - bez napětí uzavřeno , Servopohon 230 V - bez napětí zavřeno - v dodávce MaR | ks | 3 |  |  | 0
402 | kohout kulový DN 100 | ks | 2 |  |  | 0
403 | kohout kulový DN 65 | ks | 14 |  |  | 0
404 | kohout kulový DN 50 | ks | 14 |  |  | 0
405 | kohout kulový DN 40 | ks | 35 |  |  | 0
406 | kohout kulový DN 25 | ks | 10 |  |  | 0
407 | filtr DN 65 | ks | 2 |  |  | 0
408 | filtr DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
409 | filtr DN 40 | ks | 6 |  |  | 0
410 | filtr DN 25 | ks | 2 |  |  | 0
411 | klapka zpětná pružinová DN 65 | ks | 2 |  |  | 0
412 | klapka zpětná pružinová DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
413 | klapka zpětná pružinová DN 40 | ks | 7 |  |  | 0
414 | klapka zpětná pružinová DN 25 | ks | 4 |  |  | 0
415 | kohout výpustný DN 20 | ks | 10 |  |  | 0
416 | teploměr 0 - 120 C | ks | 40 |  |  | 0
417 | ventil pojistný 3/4" 3 bar | ks | 3 |  |  | 0
418 | ventil odvzdušňovací automatický 3/8" | ks | 20 |  |  | 0
419 | manometr 0-600 kPa+smyčka+kohout | ks | 5 |  |  | 0
420 | směšovací ventil trojcestný DN 65 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 2 |  |  | 0
421 | směšovací ventil trojcestný DN 50 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 2 |  |  | 0
422 | směšovací ventil trojcestný DN 40 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 4 |  |  | 0
423 | směšovací ventil trojcestný DN 25 se servopohonem , pouze montáž, dodá profese MaR | ks | 2 |  |  | 0
424 | bezpečnostní skupina pro vodovodní přípojku - KK 25, zpětný ventil DN 25 , pojistný ventil DN 20 , 2,0 bar, Membránová tlaková expanzní nádoba pro připojení pitné vody , Objem 10 l + cirkulační čerpadlo TUV - výkon : 0,3 m3 při dt 0,6 m , | kpl | 1 |  |  | 0
425 | kohout kulový DN 20 | ks | 2 |  |  | 0
426
05 - POTRUBÍ z trubek ocelových bezešvých 11 373 + nátěr 2 * S 2003 základní + 1* S 2013 odstín bílá
501 | DN 100 | bm | 25 |  |  | 0
502 | DN 80 | bm | 8 |  |  | 0
503 | DN 65 | bm | 25 |  |  | 0
504 | DN 50 | bm | 42 |  |  | 0
505 | DN 40 | bm | 35 |  |  | 0
506 | tvarovky, kolínka, fitinky, záslepky 20 % | kpl | 1 |  |  | 0
06 - POTRUBÍ MĚDĚNÉ ,SUPERSAN, POLOTVRDÉ, DIN 1786
601 | DN 40 - 42*1,5 | bm | 20 |  |  | 0
602 | DN 25 - 28*1,0 | bm | 15 |  |  | 0
603 | DN 20 - 22*1,0 | bm | 2 |  |  | 0
604 | tvarovky, kolínka, fitinky - cca 20 % | kpl |  |  |  | 0
07 - TEPELNÉ IZOLACE
701 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 100 , síla stěny 80 mm | bm | 25 |  |  | 0
702 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 80 , síla stěny 50 mm | bm | 8 |  |  | 0
703 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 65 , síla stěny 50 mm | bm | 25 |  |  | 0
704 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 50 , síla stěny 50 mm | bm | 42 |  |  | 0
705 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 40 , síla stěny 40 mm | bm | 55 |  |  | 0
706 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 25 , síla stěny 30 mm | bm | 15 |  |  | 0
707 | Termoizolační trubice minerální s hliníkovou fólií pro potrubí DN 20 , síla stěny 15 mm | bm | 2 |  |  | 0
08 - ODVOD KONDENZÁTU
801 | potrubí odpadní HT systém - DN 32 + tvarovky 30 % + sifon | bm | 4 |  |  | 0
09 - ROZVODY SV - POTRUBÍ Z TRUBEK PPR S5
901 | potrubí z trubek PPR S 5 ( PN 10) - - rozvod studené vody - 32 / 2,9 ,s termoizolační trubicí návlekovou tl. 10 mm + fitinky 20% | bm | 6 |  |  | 0
10 - VZDUCHOTECHNIKA PRO KOTELNU
1001 | potrubní ventilátor napájení 400 V , počet pólů 2, P = 250 W , I = 0,65 A, IPL / CL : 55 / F, Qv = až 2600 m3/hod . při dp = 150 Pa , | ks | 1 |  |  | 0
1002 | klapka žaluziová 355*355 , pro ovládání servopohonem ( servopohon v dodávce profese MaR ) | ks | 2 |  |  | 0
1003 | žaluzie protidešťová pozink. s mřížkou a sítí proti hmyzu 450*450 | ks | 1 |  |  | 0
1004 | žaluzie protidešťová pozink. s mřížkou a sítí proti hmyzu 355*355 | ks | 1 |  |  | 0
1005 | mřížka 355*355, pozink., oka drát 20*20 mm | ks | 2 |  |  | 0
Potrubí vzduchotechnické ocelové pozinkované, Sk.I , tl. 0,8 mm - čtyřhranné, kruhové :
1006 | trouba 355*355 - 800 | ks | 2 |  |  | 0
1007 | oblouk 355*355 / 90 | ks | 3 |  |  | 0
1008 | trouba 355*355 - 1970 | ks | 1 |  |  | 0
1009 | trouba 355*355 - 1000 | ks | 1 |  |  | 0
1010 | přechod 450*450 - DN 355 - 300, pravidelný | ks | 1 |  |  | 0
1011 | trouba kruhová DN 355 - 500 | ks | 1 |  |  | 0
1012 | přechod 355*355 - DN 355 - 200, pravidelný | bm | 6 |  |  | 0
1013 | oblouk 355*355 / 30 | ks | 2 |  |  | 0
1014 | trouba 355*355 - 1500 | ks | 1 |  |  | 0
11 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
1101 | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | kg | 250 |  |  | 0
1102 | spojovací materiál | kg | 80 |  |  | 0
1103 | těsnící a montážní materiál | kg | 50 |  |  | 0
12 - ÚPRAVA OTOPNÉ VODY - kvalita a vlastnosti musí odpovídat požadavkům výrobce kotlů v technické průvodní dokumentaci
1201 | Kvalita otopné vody : Před uvedením do provozu budou provedeny komplexní úkony k dosažení požadovaných vlastností otopné vody v systému dle požadavků výrobce kotlů. Otopná soustava je v dlouholetém provozu a vlastnosti topné vody jsou neznámé. Lze předpokládat obsah mechanických znečištění i negativní chemické parametry. Bez provedení účinných opatření hrozí nevratné zanesení výměníků nových kotlů a neuznání záruky. Doporučuje se provést vypuštění stávající otopné vody, topný systém propláchnout a napustit čistou vodu . Dále je nutno provést úpravu vlastností nové topné vody dle požadavků výrobce kotlů. Za tímto účelem je důležité provést rozbory parametrů topné vody , které je potřeba opakovat a dle výsledků dále vlastnosti průběžně upravovat . Tyto rozbory, sledování vlastností a úpravy náplně otopného systému se doporučuje svěřit odborné firmě | kpl | 1 |  |  | 0
13 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
1301 | Rozšíření základu betonového pod kotel 800*100 - 250 mm, začištění, nátěr – kompletní dodávka. | kpl | 1 |  |  | 0
1302 | Prostupy pro pár topných potrubí DN 40 - 2 * vnitřní stěnou tl. do 250 mm, 1* stropem tl . do 250 mm - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  |  | 0
1303 | Prostupy pro koaxiální kouřovod DN 160 - 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, 1* stropem tl . do 250 mm - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  |  | 0
1304 | Prostup pro vzduchovod 450*450 - 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, - bourání, po montáži zazdění, omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  |  | 0
1305 | Zazdění prostupu pro vzduchovod 200*200- 1 * obvodovou stěnou tl. do 700 mm, + omítky ,štuk, výmalby - kompletní dodávka | kpl | 1 |  |  | 0
14 - DEMONTÁŽE +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU
1401 | 3 ks plynových kotlů Protherm Grizzly 150 KLO EKO s potřebným příslušenstvím dle situace a potřeb na místě | kpl | 1 |  |  | 0
1402 | nepotřebná otopná ocelová potrubí DN 65, 50,40 | bm | 60 |  |  | 0
1403 | 3 ks stávající kouřovod trojsložkový DN 200 | bm | 15 |  |  | 0
1404 | 1 ks nepřímotopný zásobníkový ohřívač VIESSMANN VertiCell HG 500 | kpl | 1 |  |  | 0
1405 | 1 ks závěsného kotle 24 kW v kotelně pro uhřev TUV - POZOR - kotel je nutno sejmout bez poškození a předat investorovi k dalšímu využití | kpl | 1 |  |  | 0
1406 | demontáž + likvidace autorizovanou firmou - výbava na rozdělovači-sběrači v kotelně- , směšovací ventiy , kohouty, filtry a dalších armatur a potřebného příslušenství – 8 otopných větví | kpl | 1 |  |  | 0
1407 | 1 ks anuloid-hydralický vyrovnávač dynamických tlaků-500*500- 1800 | kpl | 1 |  |  | 0
1408 | přívodní VZT zařízení - hadice DN 200 - 4 bm + ventilátor TD 800/200 - 1 ks , + havarijní ventilátor HCB 355 - 1 ks | kpl | 1 |  |  | 0
1501 | 15 - MONTÁŽ , DOPRAVA A PŘESUN HMOT , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ÚT, UVEDENÍ DO PROVOZU | kpl | 1 |  |  | 0
| CELKEM SUMA |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel. Před procesem přípravy zakázky je nutno provést prohlídku na místě