TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :     	Plynofikace   objektu  Zámecká  319 ,  Doksy

Investor:  	 	MĚSTO DOKSY

náměstí Republiky 193 ,   472 01 Doksy

Profese :		D.1.2.4.  ÚSTŘEDNÍ  VYTÁPĚNÍ

Zakázkové číslo :     	18 10 25

Číslo přílohy : 		18 10 25 / 01-ÚT

Výkonová fáze : 		 Projekt pro  provedení  stavby

Termín :			10 / 2025

Libor Kotek , VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE - vytápĚní - plyn Projektová kancelář, Vinohradní 195, 463 13 Liberec 23 - Minkovice , IČO 402 03 395

- D 1.2.4   Technika prostředí staveb –   Část    ÚSTŘEDNÍ  VYTÁPĚNÍ

- Obsah  projektové dokumentace je zpracován   dle   Vyhl. č. 131 / 2024 Sb.,   Platnost od, 28.05.2024. Účinnost od, 01.07.2024 ,   Příloha  č.8 ,  pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci  :

D.1.2.4 TPS - vytápění, chlazení a vzduchotechnika

D.1.2.4.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky

- základní údaje: popis stavby, materiálové řešení - standardy jakosti

Úkolem  této  dokumentace je osazení  nového plynového kondenzačního kotle do technické místnosti  v suterénu s veškerou výbavou  a  příslušenstvím, odkouření, vyvložkování komína, přívod  spalovacího vzduchu .

V dodávce  kotle  základní systém  Měření a Regulace.  Dále bude specializovanou firmou  Měření a Regulace  realizován  nadstavbový  systém,  který  bude  provádět regulaci  vytápění v jednotlivých  bytech .  Toto  není  předmětem  tohoto  projektu.

Topný potrubní systém bude rozdělen na  čtyři samostatné větve-

–  Byt 1+1  byt v I.N.P. –zde zůstává   stávající otopný  potrubní systém  + otopná tělesa , stávající  elektrokotel  v bytě  bude  demontován.  Tento  stávající  systém bude napojen na nový kotel.

– Byt  3+1   v I.N.P. –zde zůstává   stávající otopný  potrubní systém  + otopná tělesa , stávající  kotel na  tuhá paliva OPOP v suterénu   bude  demontován. Tento  stávající  systém bude napojen na nový kotel.

– Byt 1+1 ve II.N.P. –zde jsou umístěny stávající  elektrická tělesa  budou demontována.  Bude zde instalován nový otopný  systém – radiátory + otopná tělesa. Bude napojen na  nový  kotel.

– Byt 3+1  ve II.N.P. –zde zůstává   stávající otopný  potrubní systém  + otopná tělesa , stávající  kotel na  tuhá paliva DAKON  v suterénu   bude  demontován. Tento  stávající  systém bude napojen na nový kotel.

Ohřev TUV se  v žádném bytě neřeší,  všude  vždy  zůstává elektrický bojler.

Samostatné měření spotřeby tepla  bude prováděno  měřením jednotlivých větví pro byty  na centrálním rozdělovači – sběrači.

Výchozí podklady :

- zadání investora

- stavební  půdorysy a řezy  řešených prostor

-prohlídka  a  zaměření   na místě,  fotodokumentace

- projekční podklady k sortimentu topenářské technologie

- ČSN 07 07 03 Kotelny se zařízeními na plynná  paliva

- ČSN 73 42 01 Komíny a kouřovody

- TPG 704 01  Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov

Návrh   technického   řešení   odpovídá   funkčním a prostorovým    požadavkům ,   zadání  investora, závěrům konzultací   s investorem a    závěrům  provedených  prohlídek  a   měření.

Nové řešení   odpovídá  současným legislativním a technickým požadavkům,  zejména

ČSN  07 07 03 Kotelny se zařízeními na plynná  paliva,  ČSN 73 42 01 Komíny a kouřovody,   ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov ,  ČSN  06 0830  Tepelné  soustavy  v budovách – Zabezpečovací  zařízení,

ČSN EN  1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší  provozní  tlak do 5 bar ,

aj. ,  dále   funkčním a prostorovým    požadavkům ,   zadání  investora, závěrům konzultací   s investorem a    závěrům  provedených  prohlídek a   měření.

Zařízení   jsou   navržena   z hledisek výše uvedených  požadavků  , technických  a  bezpečnostních norem a  předpisů,  zásad uvedených v odborné literatuře i zkušeností z praxe.

Užitné vlastnosti veškerých komponentů    svým charakterem   odpovídají   požadavkům  zákona č. 183 / 2006  Sb. ( Stavební zákon )  ve znění pozdějších předpisů , použité  výrobky  zaručují   požadovanou  mechanickou   pevnost a stabilitu,    požární bezpečnost,     hygienické požadavky,    ochranu zdraví   a životního prostředí   a  bezpečnost při užívání.

b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení vytápění chlazení a vzduchotechniky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, popis měření odběru a úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),

c) výpočtové klimatické poměry, vnitřní teploty, tepelné ztráty (výsledky výpočtů tepelných ztrát, tepelných zátěží - tepelně vlhkostní bilance), tepelně technické parametry stavebních konstrukcí, vyčíslení výkonové potřeby energie pro vytápění, teplou vodu, vzduchotechniku a technologii,

Klimatické údaje :

Místo 						:  Doksy

Nadmořská výška 				: 266   m n.m.

Výpočtová  vnější teplota				:  te   = - 15 0C

Požadovaná vnitřní teplota 	: ti    =  + 200 C

Výpočtový   rozdíl teplot	: t   = K

Průměrná teplota v otopném období 		 :  tes   = + 3,3 0C

Samostatné otopné okruhy objektu  :

Na centrálním topenářském sběrači-rozdělovači v technické  místnosti  s kotelm  v I.P.P. bodou  vyvedeny tyto samostatné  vytápěcí systémy   dle členění   na části  :

Otopný okruh A - 	Byt 3+1  ve II.N.P.	13 220 W

Otopný okruh B -  	Byt 1+1  v I.N.P.		  6 070 W

Otopný okruh C -  	Byt 3+1  v I.N.P.		15 190 W

Otopný okruh D -  	Byt 1+1  ve II.N.P.	  4 200  W

Celkem						38 680 W

Výpočty  tepelných  ztrát  jednotlivých  bytů  :

| I.N.P. - BYT 1+1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh obvodové konstrukce | Plocha m2 | U ( W/(m*K) | Výpočtový rozdíl teplot K | Tepelná ztráta W |
| Podlaha keramika , beton 25 cm | 31 | 2,2 | 15 | 1023 |
| Okna venkovní | 4,56 | 2,4 | 35 | 383,04 |
| Obvod stěna cihla plná 50 cm | 35,6 | 1,72 | 35 | 2143,12 |
| Obvod stěna směs 60 cm | 0 | 2 | 35 | 0 |
| Obvod stěna plynosilikát 40 cm | 0 | 0,58 | 35 | 0 |
| Vnitřní stěna cihla plná 50 cm | 16,2 | 1,72 | 5 | 139,32 |
| Vnitřní stěna cihla plná 30 cm | 0 | 2,9 | 5 | 0 |
| Dveře vnitřní | 2 | 3 | 5 | 30 |
| Stropní konstrukce II.N.P.násyp 15 cm | 0 | 0,91 | 35 | 0 |
| Dílčí součet Qo |  |  |  | 3718,48 |
| Přirážky p1+p2+p3 (=0,35) |  |  |  | 1301,468 |
| Tepelná ztráta větráním Qv (n=0,5) | 75 |  |  | 1050 |
| TEPELNÁ ZTRÁTA CELKEM Qc |  |  |  | 6069,948 |

| I.N.P. - BYT 3+1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh obvodové konstrukce | Plocha m2 | U ( W/(m*K) | Výpočtový rozdíl teplot K | Tepelná ztráta W |
| Podlaha keramika , beton 25 cm | 79 | 2,2 | 15 | 2607 |
| Okna venkovní | 8,2 | 2,4 | 35 | 688,8 |
| Obvod stěna cihla plná 50 cm | 53,6 | 1,72 | 35 | 3226,72 |
| Obvod stěna směs 60 cm | 43,6 | 2 | 35 | 3052 |
| Obvod stěna plynosilikát 40 cm | 0 | 0,58 | 35 | 0 |
| Vnitřní stěna cihla plná 50 cm | 0 | 1,72 | 5 | 0 |
| Vnitřní stěna cihla plná 30 cm | 27,7 | 2,9 | 5 | 401,65 |
| Dveře vnitřní | 2 | 3 | 5 | 30 |
| Stropní konstrukce II.N.P.násyp 15 cm | 0 | 0,91 | 35 | 0 |
| Dílčí součet Qo |  |  |  | 10006,17 |
| Přirážky p1+p2+p3 (=0,35) |  |  |  | 3502,1595 |
| Tepelná ztráta větráním Qv (n=0,5) | 120 |  |  | 1680 |
| TEPELNÁ ZTRÁTA CELKEM Qc |  |  |  | 15188,3295 |

| II.N.P. - BYT 1+1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh obvodové konstrukce | Plocha m2 | U ( W/(m*K) | Výpočtový rozdíl teplot K | Tepelná ztráta W |
| Podlaha keramika , beton 25 cm | 0 | 2,2 | 15 | 0 |
| Okna venkovní | 6,3 | 2,4 | 35 | 529,2 |
| Obvod stěna cihla plná 50 cm | 0 | 1,72 | 35 | 0 |
| Obvod stěna směs 60 cm | 0 | 2 | 35 | 0 |
| Obvod stěna plynosilikát 40 cm | 32,2 | 0,58 | 35 | 653,66 |
| Vnitřní stěna cihla plná 50 cm | 10,3 | 1,72 | 5 | 88,58 |
| Vnitřní stěna cihla plná 30 cm | 0 | 2,9 | 5 | 0 |
| Dveře vnitřní | 2 | 3 | 5 | 30 |
| Stropní konstrukce II.N.P.násyp 15 cm | 32 | 0,91 | 35 | 1019,2 |
| Dílčí součet Qo |  |  |  | 2320,64 |
| Přirážky p1+p2+p3 (=0,35) |  |  |  | 812,224 |
| Tepelná ztráta větráním Qv (n=0,5) | 75 |  |  | 1050 |
| TEPELNÁ ZTRÁTA CELKEM Qc |  |  |  | 4182,864 |

| II.N.P. - BYT 3+1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh obvodové konstrukce | Plocha m2 | U ( W/(m*K) | Výpočtový rozdíl teplot K | Tepelná ztráta W |
| Podlaha keramika , beton 25 cm | 0 | 2,2 | 15 | 0 |
| Okna venkovní | 9,5 | 2,4 | 35 | 798 |
| Obvod stěna cihla plná 50 cm | 41,5 | 1,72 | 35 | 2498,3 |
| Obvod stěna směs 60 cm | 21,8 | 2 | 35 | 1526 |
| Obvod stěna plynosilikát 40 cm | 27,6 | 0,58 | 35 | 560,28 |
| Vnitřní stěna cihla plná 50 cm | 0 | 1,72 | 5 | 0 |
| Vnitřní stěna cihla plná 30 cm | 18,2 | 2,9 | 5 | 263,9 |
| Dveře vnitřní | 2 | 3 | 5 | 30 |
| Stropní konstrukce II.N.P.násyp 15 cm | 90 | 0,91 | 35 | 2866,5 |
| Dílčí součet Qo |  |  |  | 8542,98 |
| Přirážky p1+p2+p3 (=0,35) |  |  |  | 2990,043 |
| Tepelná ztráta větráním Qv (n=0,5) | 120 |  |  | 1680 |
| TEPELNÁ ZTRÁTA CELKEM Qc |  |  |  | 13213,023 |

d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh, výpočet a technické řešení vzduchotechniky - Mollierův H-X diagram úpravy vzduchu u vzduchotechnických zařízení, chlazení a zdrojů tepelné energie (kotelna a kotle, předávací stanice, parní redukční stanice výměníky apod.) - kotlový (výměníkový) okruh, odkouření kotlů, větrání kotelny, souvisejících prostor a technických místností, zabezpečovací zařízení (pojistné a expanzní), úprava vody a její doplňování, regulace, u teplovzdušných soustav úprava vzduchu,

e) otopná soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubní rozvody, oběhová čerpadla, armatury, otopná tělesa, ostatní tepelné spotřebiče, kompenzace dilatací, tepelné izolace, nátěry apod.); popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění, přípravy teplé vody, připojení vzduchotechnických zařízení, připojení technologických spotřebičů (včetně vyčíslení kvalitativních a kvantitativních parametrů - výkony, průtoky, tlakové poměry, nastavení hydraulických parametrů apod.); řešení regulace spotřeby tepla jednotlivých topných okruhů; informace o bezpečnostních prvcích a návrh řešení mimořádných událostí či havárií,

f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, požární izolace, nátěry, popis řízení a regulace, popis zpětného získávání tepla a jeho celoroční funkce, popis tlakových poměrů, popis výpočtu průtoku vzduchu, funkční schéma zařízení, definice teplotních a vlhkostních parametrů na všech stranách vzduchotechnických zařízení,

g) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,

h) požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora; stanovení výkonů zdrojů tepla a chladu; určení druhu primární energie; výsledek výpočtů roční spotřeby tepla a paliva; stanovení požadavku na elektrickou energii (výkon a spotřeba),

Bilance  spotřeb  energie a paliva na vytápění  :

Hodinová spotřeba energie  maximální :			49,8  kW

Hodinová spotřeba  zemního plynu  maximální  :		5,4   m3/hod.

Roční spotřeba energie : 			 67 000 kWh = 241   GJoule

Roční spotřeba paliva :		           		           6 380  m3 / rok

i) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,

Tepelné izolace jsou  navrženy  tak,  aby odpovídaly   Vyhl. 193/2007  Sb., par.6.

Ocelová  potrubí   tepelně    izolovaná budou  opatřena  nátěrem  2*základním.

j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,

k) řešení ochrany zdraví a zejména ochrany proti hluku a vibracím,

l) popis ochrany životního prostředí včetně výsledku výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity,

m) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

n) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,

- Protipožární opatření :

Prostupy rozvodů a instalací

Podle čl. 6.2.1 ČSN 730810 (2016). Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů požárně (kabelů, vodičů), mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.

Všechny prostupy požárně dělícími stěnami musí být utěsněny na EI 30. způsobem s deklarovanou požární odolností dle požární stěny (např. typovými požárními ucpávkami z minerální vlny + pružný tmel, např. Hilti, Promat atp.). Montáž ucpávek bude zajištěn odborně způsobilou osobou -  proškolení výrobcem,dovozcem/ Všechny ucpávky budou viditelně označeny štítky. Ke kolaudaci bude doložen doklad o montáži těchto ucpávek, kontrola provozuschopnosti + seznam všech ucpávek.

o) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

Technická část

-  Stávající stav :

V suterénu jsou umístěny 2 ks   kotlů  na tuhá paliva OPOP H 412.  Slouží  pro  samostatné  vytápění  Bytu  3+1   v I.N.P. a  Bytu 3+1  ve II.N.P.  V každém tomto bytě  jsou  osazeny otopná článková většinou  litinová tělesa s ručnimi  radiátorovými  ventily a samostatný  topný  potrubní systém  .

V bytě   1+1  byt v I.N.P. je pro samostatné  vytápění  umístěn  elektrokotel Protherm 6 s topným  potrubním  systémem a deskovými  radiátory RADIK.

Byt 1+1 ve II.N.P. je  vybaven  elektrickými  tělesy .

-  Demontáže :

Před započetím  akce  budou  provedeny demontáže :

-2 ks   kotlů  na tuhá paliva OPOP H 412 + 1 ks elektrický kotel PROTHERM  6 s  potřebným potrubím , kouřovody a   příslušenstvím dle situace  a  potřeb na místě

- dle potřeby  demontáž : komínová vložka DN 180 ?  v  komínovém  průduchu  kde  bude  umístěna nová  komínová vložka DN  80  pro  nový  kotel

- sejmutí  stávajících  dožitých  tepelných izolací z  potrubních rozvodů  OC DN 25-32-40                                              vedených  pod   stropem  I.P.P.   pro  Otopný  okruh C - Byt  3+14 ve II.N.P.

- demontáž  stávajících  ručních  radiátorových  ventilů  a  odvzdušňovacích  ventilů   ze všech  stávajících  otopných těles

- demontáž  stávajících  elektrických otopných těles v byte 1+1 ve II.N.P.

- Nová  opatření :

Na stanoviště demontovaného   kotle  OPOP H 412  v Technické   místnosti  č. 005  v I.P.P.  bude umístěn  nový závěsný  plynový  kondenzační  kotel  IMMERGAS   VICTRIX  PRO  55  V2  EU ,   topný  výkon :   5,1 - 49,8   kW,    spotřeba  ZP  : 0,57 - 5,4  m3/hod.,  tlak ZP 2,0  kPa,  účinnost    při 40/30 °C : 106,8 - 108,3 %,           účinnost  při 80/60 °C :  97,6 - 95,2 ,   hmotnost   60   kg,  rozměry š= 440  mm, h= 500  mm, v= 850  mm . Max.  tlak   max. 4 bar.     Normový emisní faktor Nox  č.6 : 39  mg/ kWh,  normovaný emisní faktor CO  : 24 mg/ kWh   .

S pojistným ventilem. P=158 W, U = 230 W,   IPX : 5D .                                                                                                                  Kotel  je v provedení  pro ovládání vstupním  signálem 1 - 10 V pro řízení MaR .

Dodává VIPS  GAS  Liberec

Bude proveden odvod kondenzátu  od  kotle  do  sousedícího  kanalizačního  svodu.

Posouzení instalace kotle  dle ČSN  07 07 03 Kotelny se zařízeními na plynná  paliva

Výkon  nového  plynového  kotle  činí  max.  49,8  kW.    Instalovaný  výkon  spotřebičů  v Technické   místnosti nepřesahuje 100 kW.

Nevzniká zde proto  Plynová  kotelna dle  ČSN  70 0303  Kotelny se zařízeními  na plynná  paliva.

Odvod  spalin,  nasávání  spalovacího  vzduchu :

Od  kotle bude vedeno dělené  samostatné  potrubí odvodu spalin a nasávání spalovacího vzduchu  plastové  DN  80 – typu Zelená  série  IMMERGAS. .

Potrubí odvodu  spalin  DN 80  bude vyvedeno do stávajícího komínového  průduchu  s výfukem nad  střechou.

Potrubí nasávání spalovacího vzduchu   DN  80 bude vyvedeno  pod  stropem místnosti do okénka, které bude upraveno  tak,  aby byl  umožněn  prostup  potrubí  nasávání  spalovacího  vzduchu .  Ve  zbytku  plochy  okna  bude  osazena uzaviratelná  větrací  mřížka cca 350*350 mm.

Budou  použita  kompletní potřebná příslušenství  k celku  montáže – nasávací  díl,  výfukový  díl,  manžety, těsnění, mezikusy, třmeny, atd . dle potřeb.

Ekvivalentní    součtová  délka  potrubí spalovacího vzduchu a odvodu spalin  DN 80  pro  použitý  kotel  činí  maximálně 30 bm.

Byla přepočtena dle Technické projektové  dokumentace  dodavatele  ke  kotli    čl. 1.38  a   1.39   pro jednotlivé komponenty a tomuto požadavku  vyhovuje.

Dle Technické projektové  dokumentace  dodavatele  ke  kotli se jedná  o  typ  instalace  C5.

Přívod  spalovacího vzduchu a odvod  spalin budou  provedeny dle   pokynů  a  požadavků v této  dokumentaci  a  dle obr.  č.61.

Spád potrubí  spalovacíh  vzduchu i  potrubí  odvodu  spalin bude proveden do kotle.

Odvětrání  technické  místnosti s kotlem  v I.P.P.

Použitý   plynový    kotel   je   dle   TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách - uzavřený  spotřebiče  typu  C    v provedení turbo, tj.   pro   odvod spalin a nasávání  spalovacího vzduchu je  použita  typová  spalinová  sestava odkouření  - odvod spalin  i  nasávání spalovacího  vzduchu  je vyvedeno  do  venkovního  prostředí   dle ČSN  734201 Komíny  a  kouřovody, čl. 6.7.1.4.

Dle  TPG 704 01  zde  proto   nevznikají nároky na větratelnost a kubaturu prostoru, kde je kotel umístěn.

Zabezpečovací  zařízení

Pro zabezpečení   nové  centrální  samostatné  otopné  soustavy    bude  použit  1  ks   tlakové  expanzní   nádoby 50  l.  Kotel  je vybaven pojistným ventilem 3 bar.

Primární  oběhový  okruh   kotle

Pro nucený  oběh  vody v primárním   otopném  okruhu   kotle   slouží  kotlové  vestavěné  čerpadlo .

Kotlový  okruh  je  vybaven    filtrem ,  zpětnou klapkou, uzavíracími  ventily.

Anuloid

Primární  oběhový  okruh  kotle  je  sveden do  anuloidu- hydraulického vyrovnávače  tlaku  HVDT pro průtok  až  4000  l / hod.,  připojení  4*  DN 40 ,  s  nástěnnými  držáky   ,   který  je  umístěn  vedle  kotle.

Rozdělovač – sběrač :

Z anuloidu   bude vedeno otopné potrubí  sekundárního   okruhu  do  topenářského   kombinovaného  rozdělovače – sběrače  SELGA  80*80 - 1600  mm,  připojení  2*DN 40,  4*DN25,  4*DN 20,  se   čtyřmi   napojenými   oběhovými  větvemi .    Zde  jsou   napojeny    samostatné  vytápěcí  systémy   pro  jednotlivé  byty .

Sekundární  oběhové   okruhy  pro  byty

Pro nucený  oběh  vody v  otopném  okruhu   pro  každý  byt  je  na rozdělovači – sběrači  umístěno  za anuloidem   slouží  oběhové  čerpadlo s   filtrem ,  zpětnou klapkou, uzavíracími  ventily a  dalším  příslušenstvím .

Otopný okruh A - Byt 3+1  ve II.N.P. 	Č1a- oběhové čerpadlo GRUNDFOS  ALPHA 1   25-60   180  	                                                                              výkon až 0,6  m3/hod.  při dp = 5,5 m

Otopný okruh B -Byt 1+1  v I.N.P.	Č2a- oběhové čerpadlo GRUNDFOS  ALPHA 2  GO   15-40       130   ,                                                                             výkon až 0,3  m3/hod.  při dp = 4,0  m

Otopný okruh C - Byt 3+1  v I.N.P.	Č1b- oběhové čerpadlo GRUNDFOS  ALPHA 1   25-60   180  ,                                                                             výkon až 0,6  m3/hod.  při dp = 5,5 m

Otopný okruh D -  Byt 1+1  ve II.N.P.	Č2b- oběhové čerpadlo GRUNDFOS  ALPHA 2  GO   15-40       130   ,                                                                             výkon až 0,3  m3/hod.  při dp = 4,0  m

Potrubní  rozvody  :

Vytápěcí výkon bude  rozveden s tepelným spádem  max 800/600 C dvoutraktovou soustavou.V nejnižších místech budou umístěny vypouštěcí kohouty,v nejvýše situovaných místech budou  odvzdušňovací ventily.

Potrubní systémy  budou  z měděných trubek polotvrdých SUPERSAN,  DIN 1786 s ochranou proti bodové korozi.

Tepelné izolace

Tepelné  izolace  otopných  rozvodů   budou provedeny  tak, aby byly splněny veškeré požadavky stanovené ve   Vyhlášce   193  / 2007 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti  užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.

Veškeré trasy budou proti ztrátám tepla izolovány trubní izolací minerálními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Potrubní pouzdra z minerální vlny s hydrofóbní úpravou kašírovaná Al folií se součinitelem tepelné vodivosti  λ(40°C) ≤ 0,040 W/m.K.  Potrubí bude kompletně a souvisle izolováno vč. všech spojů.

Kromě  nových  potrubí  vedených v prostoru  I.P.P. a stoupačky vedené  schodištěm do Bytu  1+1  ve II.N.P. bude

( po  sejmutí   stávajících  dožitých  tepelných izolací z  potrubních rozvodů  OC DN 25-32-40                                              vedených  pod   stropem  I.P.P.   pro  Otopný  okruh C - Byt  3+14 ve II.N.P . )    provedena  instalace  nových tepelných  izolací pro tato  stávající potrubí.

| Minimální tloušťky tepelných izolací – ležaté rozvody topné vody – izolace potrubními pouzdry: |  |
| --- | --- |
| potrubí | tl. Izolace |
| DN20 | 15 mm |
| DN25 | 25 mm |
| DN32 | 30 mm |
| DN40 | 40 mm |

Měření a regulace

Režim kotle bude řízen   základní   regulační automatikou -  v dodávce  kotle.

Režim provozu  ohřevu  4 ks  samostatných  topných  okruhů  pro  jednotlivé  byty  ( chod oběhových  čerpadel )  bude ovládán  novým systémem    Měření a Regulace  ,  který  řeší  v samostatné  dodávce profese Měření  a   Regulace.

Měření   spotřeby  tepla  pro  jednotlivé  byty

Samostatné měření spotřeby tepla  bude prováděno  měřením jednotlivých větví pro byty  na centrálním rozdělovači – sběrači.  Za  tímto  účelem budou  použity  4ks  :   Elektronický  měřič   tepla  SIEMENS  WFM 502  - E000HO   1,5 m3/hod. , +  montážní  sada  a veškeré  potřebné  příslušenství .,  Řeší  v samostatné  dodávce profese Měření  a   Regulace.

Úprava  a  doplňování  vody pro otopný  systém

Před uvedením  do  provozu  bude  provedeno pro propláchnutí a  napuštění  otopné soustavy  čistou vodu .

Před uvedením  do  provozu  bude dále  proveden laboratorní    rozbor    kvality   otopné vody v systému  ,                                                      kontrola  požadovaných hodnot, dle výsledků  případná úprava  parametrů,  které  jsou  v rozporu  z požadavky  výrobce  kotlů.  Parametry  otopné vody  se musí  před uvedením  do  provozu  i  během  provozu  průběžně  sledovat a  musí  odpovídat  požadavkům  výrobce  kotle .    O   průběžném sledování  kvality  otopné vody a  jejím  doplňování a  úpravě  je  provozovatel povinnen  vést Provozní  deník.

Doplňování systému bude prováděno pomocí přípojky z vodovodního řadu.

Stavební  přípomoce

Budou  provedeny  prostupy pro pár topných potrubí do DN 25 - 7 * vnitřní stěnou tl. do 500 mm,   3*  stropem  tl . do  250 mm  - bourání,  po montáži  zazdění,  omítky ,štuk, výmalby - kompletní  dodávka

Dále budoou  provedeny  úpravy  stávajícího  sklepního  okna cca  500*400 :  okno bude  upraveno tak,  aby byl  umožněn  prostup  potrubí  nasávání  spalovacího  vzduchu DN 80.  Ve  zbytku  plochy  okna  bude  osazena uzaviratelná  větrací  mřížka cca 350*350 mm.

Dle situace bude provedena  úprava komínové hlavice - desky  cca 75*75 cm

Otopná tělesa :

Otopná tělesa budou ponechána stávající,  většinou  litinová  článková  ( úpravy viz  dále  ).

V prostorách  Bytu  1+1 ve II.N.P,.  budou  osazena nová   ocelová desková tělesa KORADO RADIK Ventil kompakt s vestavěnými   termostatickými  ventily  + termostatická hlavice  .

Výměna  ručních radiátorových  + odvzdušňovacích  ventilů

U  stávajících  zachovaných  těles  budou  po  demontážích   stávajících  ručních  radiátorových  ventilů  a  odvzdušňovacích  ventilů   instalovány nové  temostatické  ventily  s termostatickými  hlavicemi  a  nové  odvzdušňovací  ventily.

Zprovoznění  nefunkčních  otopných  těles

Dle vyjádření uživatele netopí  ocelové  deskové   těleso RADIK  20/600-1000  v  m.č. 208   , a litinové článkové  těleso 200/600 - 12 článků v m.č.203. Při  výměně ventilů  bude  provedena odborná  prohlídka stavu  zanesení  přípojovacích  potrubí  i samotných těles, dle stavu  a   potřeby  bude provedeno jejich vyčištění  ,  případně  i  výměna  těles  nebo i  napojovacích  potrubí.

V případě  výměny  těles bude nutno  rozpočet navýšit - toto není  v  ceně uvažováno.

p) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,

q) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,

r) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),

Montáž

-před započetím montáže je potřeba důkladně koordinovat trasy topných rozvodů s trasami  ostatních profesí

-při montáži je třeba vycházet ze skutečností uvedených v technické části

.-montáž  jednotlivých aparátů a příslušenství bude provedena dle pokynů v technické dodavatelské dokumentaci výrobců.

- vedení veškerých  rozvodů  představuje  instalaci , která vyžaduje nutnost  vysoce odborného a flexibilního postupu  při montáži s využitím doměrků atd.  dle  situace

s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

Údržba - údržba   bude prováděna  dle pokynů v technické dodavatelské dokumentaci  výrobců   zařízení.

Provoz - zařízení bude   provozováno  dle provozních potřeb , požadavků uživatele  a   stavu vnitřního mikroklimatu

t) návrh BOZP pro realizaci a užívání,

u) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,

v) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,

Při montážních pracech  je nutno dodržet všechny příslušné  ustanovení těchto předpisů :

- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,

-  zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)....

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní  prostředí,

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

w) položkový výkaz výměr.

Viz  samostatná  příloha

POZNÁMKA :  S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.   Zhotovitel  v rámci  nabídkového řízení nebo  přípravy  akce   musí  provést  komplexní  analýzu  zakázky   a  v  případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.      Před procesem  přípravy zakázky je  nutno  provést  prohlídku na místě                                .