## ELIN
akce: ZŠ K.H.MÁCHY V DOKSECH, STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ
název objektu: D.1.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
položka soupisu vodičů viz. D.1.1.4.4.1
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 108 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 487 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 152 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně | m | 194 |  | 0 |  | 0
5 | 341 11100 744 44-1200 | CYKY-J 5x6 - uložený pevně | m | 24 |  | 0 |  | 0
6 | Předb.cena | 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 102 |  | 0 |  | 0
7 | 341 42156 743 61-9242 | CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 58 |  | 0 |  | 0
8 | 341 42158 743 61-9242 | CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 24 |  | 0 |  | 0
9 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 102 |  | 0 |  | 0
10 | 341 43808 744 33-1241 | CGSG (H05RN-F) 3x1,5 - uložený volně | m | 22 |  | 0 |  | 0
11 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 15 |  |  |  | 0
12 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 46 |  |  |  | 0
13 | 746 41-3570 | Ukončení kabelu do 5 x 6 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0
14 | 746 41-3580 | Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č. D.1.1.4.4.2-5.
15 | 35400+36490 747 11-2111 | Spínač 10A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | pohyb.spínač s relé (dosah r=5m) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem | ks | 50 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů (IR dálkový ovladač) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 51102+52200 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 345 36700 747 11-2111 | Rámeček jednonásobný | ks | 8 |  | 0 |  | 0
20 | 345 36705 747 11-2111 | Rámeček dvojnásobný | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Zdroj pro aut pisoáry max.3ks ventily | ks | 3 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | Zapojení pisoárů a ventilů. baterií | ks | 12 |  |  |  | 0
23 | R položka | Zapojení osoušeče rukou (osoušeč rukou - dodávka stavby) | ks | 8 |  |  |  | 0
24 | R položka | Zapojení ventilátoru 230V | ks | 15 |  |  |  | 0
25 | R položka | časový spínač ventilátoru 230V1A 2-20min | ks | 10 |  | 0 |  | 0
26 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 64 |  | 0 |  | 0
27 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
28 | 345 71521 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.68mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0
29 | 345 71562 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.97mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0
30 | 345 71544 743 41-4122 | Krabice 250 odbočná + svorky | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 38 |  | 0 |  | 0
32 | 345 72105 743 31-2110 | Lišta vkládací 18x13mm | m | 65 |  | 0 |  | 0
33 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20mm | m | 46 |  | 0 |  | 0
34 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 56 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Lišta vkládací 40x40mm - bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0
36 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 52 |  | 0 |  | 0
37 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 37 |  | 0 |  | 0
38 | R položka | KABELOVÝ ŽLAB + VÍKO 35x60 vč. tvarovek, spojovacích prvků a upevňovacích prvků, - upevnění ze stropu každý 1,5m | m | 55 |  | 0 |  | 0
39 | 132 30328 749 11-1220 | Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks | ks | 24 |  | 0 |  | 0
40 | 345 00000 749 91-3110 | Tabulka formát A 4 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
41 | 742 11-1200 | Montáž rozvaděčů 50kg | ks | 3 |  |  |  | 0
42 | A | Svítidlo LED 13W/1800lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 13W, 1800lm, 4000K | ks | 23 |  | 0 |  | 0
43 | B | Svítidlo LED 18W/2040lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 18W, 2400lm, 4000K | ks | 42 |  | 0 |  | 0
44 | N | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/320lm / 1hod, IP42 + piktogram | ks | 13 |  | 0 |  | 0
45 | R položka | Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
46 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 74 |  |  |  | 0
47 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 66 |  |  |  | 0
48 | 974 03-1330 | Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm | m | 58 |  |  |  | 0
49 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 12 |  |  |  | 0
50 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 4 |  |  |  | 0
51 | R položka | Demontáž a opětovná montáž kazetového podhledu v 1NP | m2 | 34 |  |  |  | 0
52 | R položka | Demontáž stávající elektroinstlace v místě stavebních úprav | h | 28 |  |  |  | 0
53 | R položka | Uložení elektro odpadu na skládku | tun | 2 |  |  |  | 0
54 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 12 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 12 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | R položka | Pomocné práce, pomocné stavební práce nutné k řádnému dokončení díla, uvedení do provozu | h | 26 |  |  |  | 0
57 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
58 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
59 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 3 |  |  |  | 0
60 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 | R položka | ÚPRAVA ROZVADĚČE HR100 | ks | 1 |  | 0
2 | R položka | ROZVADEČ RS1 | ks | 1 |  | 0
3 | R položka | ROZVADEČ RS2 | ks | 1 |  | 0
4 | R položka | ROZVADEČ RS3 | ks | 1 |  | 0
5 |  | Celkem |  |  |  | 0
1 | R položka | ÚPRAVA ROZVADĚČE RH100 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č.D.1.1.4.4.2
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | úprava krycí desky | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B40/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
2 | R položka | ROZVADEČ RS1 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č.D.1.1.4.4.6
|  | Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 56 modulů rozměry 359x714x97mm vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí typ 2/4 | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač trojpólový 10kA I-0 40A/3 na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 16/1N/003B | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B10/1 | ks | 4 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B13/1 | ks | 4 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B25/3 | ks | 2 |  | 0
|  | Stykač 230V/25A/2 2.kt.zap | ks | 1 |  | 0
|  | Spínací hodiny denní 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 34 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 9 |  | 0
3 | R položka | ROZVADEČ RS2 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č.D.1.1.4.4.7
|  | Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 42 modulů rozměry 359x589x97mm vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí typ 2/4 | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač trojpólový 10kA I-0 25A/3 na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 16/1N/003B | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B10/1 | ks | 4 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B13/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Stykač 230V/25A/2 2.kt.zap | ks | 1 |  | 0
|  | Spínací hodiny denní 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 25 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
3 | R položka | ROZVADEČ RS3 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č.D.1.1.4.4.7
|  | Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 42 modulů rozměry 359x589x97mm vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí typ 2/4 | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač trojpólový 10kA I-0 25A/3 na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 16/1N/003B | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B10/1 | ks | 4 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B13/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Stykač 230V/25A/2 2.kt.zap | ks | 1 |  | 0
|  | Spínací hodiny denní 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 25 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0