# Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

# Minimální technické požadavky na komponenty a materiál pro obnovu a servis zařízení

Při obnově a servisu zařízení musí být použity takové materiály a konstrukční prvky, které zachovají minimálně stejné technické, provozní, ekonomické a bezpečnostní parametry, jako má obnovované zařízení.

Obecně platí, že nevyhovuje-li některé obnovované zařízení aktuálně platným ČSN, musí zařízení po obnově tyto platné ČSN splňovat.

Níže uvedené technické parametry musí být při obnově jakéhokoliv zařízení vždy dodrženy.

# Požadavky na vybrané konstrukční prvky systémů VO a SO

- Osvětlovací tělesa Sodík:

- Krytí optické části svítidel minimálně IP 65

- Optická část svítidel instalovaných do 6m výšky s odolností proti vandalům min. IK08

- Minimální účinnost světelných zdrojů

| Nominální výkon zdroje (W) | Jmenovitá účinnost zdroje (lm/W) |
| --- | --- |
| ≤ 50 | ≥ 70 |
| ˂ 50, ≥ 75 | ≥ 80 |
| ˂ 75, ≥ 105 | ≥ 85 |
| ˂ 105, ≥ 155 | ≥ 85 |
| ˂ 155, ≥ 255 | ≥ 85 |
| ˂ 255, ≥ 605 | ≥ 90 |

- Možnost směrování světelného paprsku změnou polohy zdroje ve svítidle

- Instalace na vrchol stožáru i na výložník

- Certifikáty ENEC, CE

- Osvětlovací tělesa LED:

Minimální technické požadavky na svítidla LED

| Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Světelné parametry |  |  |
| Světelný zdroj |  | LED |
| Horní tok svítidla při sklonu svítidla 0° | ULR (%) | = 0% |
| Jmenovitá účinnost zdroje (lm/W) | (lm/W) | ≥ 130 |
| Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje | Tcp (K) | ≤ 3000 |
| Index podání barev světelného zdroje | CRI (Ra) | ≥ 70 |
| Udržovací činitel světel. zdroje pro 100 000 hod provozu | LLMF (-) | ≥ 0,9 |
| Mechanické parametry |  |  |
| Těleso svítidla hliník |  | hliník |
| Světelně činný kryt |  | ploché sklo |
| Montáž |  | na stožár nebo na výložník |
| Rozměry půdorysné | (mm) | max. 600 x 350 |
| Elektrické a provozní parametry |  |  |
| Napájecí napětí |  | 230V/50Hz |
| Řídicí vstup předřadníku |  | DALI2 |
| Funkce CLO /konstantní světelný tok v průběhu stárnutí/ |  | ano |
| Funkce autonomního řízení |  | ano |
| Účiník základní harmonické | λ (-) | ≥ 0,9 |
| Ochrana proti přepěťovým špičkám | Uov (kV) | ≥ 10 kV |
| Krytí svítidla | IP | ≥ IP66 |
| Mechanická odolnost | IK | ≥ IK08 |
| Doba života světelných zdrojů | L90B10 | ≥ 100 000 |
| Životnost předřadníku | tdriver (hod) | ≥ 50 000 |
| Vyměnitelný předřadník |  | ano |
| Programovatelný předřadník (autodim) |  | ano |
| Certifikáty ENEC, CE |  | ano |

- Stožáry a konstrukce:

- Ocelové stožáry válcové, oboustranně žárově zinkované, bezpaticové provedení

- Při montáži stožárů dvířka musí směřovat vždy proti směru jízdy

- Minimální síly stěn u stožárů:

- výška stožáru do 6m ……………………. všechny díly 3 mm

- výška stožáru nad 6 m do 12 m ……spodní díl 4 mm, ostatní díly 3 mm

- Maximální vrcholové zatížení:

- do 6m včetně – 40kg

- nad 6m do 10m včetně – 40kg

- nad 10m – 40kg

- Statická odolnost vůči dynamickému namáhání

- Výložníky oboustranně žárově zinkované

- Kabelová svorkovnice umístěná přímo v těle stožáru

- Konstrukce pro slavnostní osvětlení – žárově zinkované, nerezový spojovací materiál

- Zapínací místa:

- Skříně rozvaděčů zapínacích míst bude mít přívodní a vývodové pole - 2D skříň z pozinkovaného plechu, plastu nebo nerezového plechu včetně rozvaděčového soklu

- Zapínací místa budou vybavena programovatelným spínacím prvkem, stykačem, hlavním jističem, vývodovými jističi a vývodovými svorkami s přepínačem na ruční a automatický provoz

- Nová a rekonstruovaná ZM budou vybavena řídicím systémem pro dálkový dohled a řízení s minimálně následujícími funkcemi:

  - dálkový odečet spotřeby el. energie

  - signalizace výpadku hl. napájení

  - signalizace výpadku jištění jednotlivých větví

  - signalizace překročení nastavitelného max. odběru v jednotlivých větvích

  - signalizace nesepnutí/nevypnutí spínacího stykače v čase dle nastaveného HMG spínání

  - možnost připojení fotočidla pro individuální spínání v nastavitelném časovém intervalu před a po nastavený HMG spínání

  - dálková změna HMG spínání

  - SW pro vizualizaci a dálkový dohled

- Kabely:

- Materiál vodiče – minimum CYKY-J 4x10mm2 pro zemní kabelové vedení, pro izolovaný systém AES vrchního vedení hliníkové kabely minimum 2x16mm2

- Reflektory:

- Těleso svítidla ze 100% recyklovatelného materiálu

- Minimální účinnost světelných zdrojů

| Nominální výkon zdroje (W) | Jmenovitá účinnost zdroje (lm/W) |
| --- | --- |
| ≤ 50 | ≥ 70 |
| ˂ 50, ≥ 75 | ≥ 80 |
| ˂ 75, ≥ 105 | ≥ 85 |
| ˂ 105, ≥ 155 | ≥ 85 |
| ˂ 155, ≥ 255 | ≥ 85 |
| ˂ 255, ≥ 605 | ≥ 90 |